Ēkas energoaudita pārskats

kandavas kultūras nams

lielā iela 28, kandava, kandavas novads

Kandava

2014

1. Vispārīgā informācija

1.1. Ēkas identifikācija

| 1.1.1. Adrese | Lielā iela 28, Kandava, Kandavas novads |
| --- | --- |
| 1.1.2. Ēkas kadastra numurs | 9011 001067 8001 |
| 1.1.3. Ēkas klasifikācija | Kultūras nams |
| 1.1.4. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtējums veikts ēkas daļai) | Visa ēka |

1.2. Pamatinformācija par ēkas īpašnieku vai turētāju

| 1.2.1. Nosaukums/vārds, uzvārds (ja īpašnieks vai turētājs ir fiziska persona) | Kandavas novada Dome |
| --- | --- |
| 1.2.2. Reģistrācijas numurs | 90000050886 |
| 1.2.3. Juridiskā adrese | Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 |
| 1.2.4. Kontaktpersona |  |
| 1.2.5. Kontakttālrunis | 63182028 |

1.3. Energoauditors

| 1.3.1. Vārds, uzvārds | Aldis Greķis |
| --- | --- |
| 1.3.2. Sertifikāta numurs | EA2-002 |
| 1.3.3. Uzņēmums* | Individuālais darba veicējs |
| 1.3.4. Uzņēmuma reģistrācijas numurs* | 09046810115 |
| 1.3.5. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese) | 29424411 |

Piezīme. * Nenorāda, ja energoauditors ir fiziska persona.

1.4. Dati par energoauditu

| 1.4.1. Ēkas apsekošanas datums | 01. 2014. |
| --- | --- |
| 1.4.2. Energoaudita pārskata numurs | EA - 48 |

1.5. Energoefektivitātes novērtējuma robežas

| Vienības nosaukums | Laukums, tilpums (ja attiecināms) | Īss procesu apraksts | Enerģijas nesēju sadalījums un enerģijas plūsmas | Novērtētais saražotās/patērētās enerģijas apjoms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kWh gadā | % no kopējā* |
| Kandavas kultūras nams | 1865,70 m2 10 261,35m3 | Siltumenerģijas nodrošināšana apkures un karstā ūdens vajadzībām Elektroenerģijas patēriņš apgaismojuma un elektroiekārtu darbībai | Siltumenerģijas apkurei Siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai Elektroenerģijas patēriņš | 326 777,18 0,00 20869,50 | 94% 0% 6% |
| Kopā |  | - | - | 347 646,68 | 100% |

Piezīme. Ja energoefektivitātes novērtējumā un energoaudita pārskatā ir iekļauta informācija par ēku, kurā nav atsevišķa energonesēju uzskaite, bet ēka ir viena no vairākām ēkām ar kopīgu energoresursu uzskaiti, šajā daļā jāuzrāda visaptveroša sistēmas enerģijas bilance, norādot visas loģiskās vienības, kas atrodas energoresursu uzskaites robežās un kurās tiek patērēta/saražota enerģija. Jāiekļauj enerģijas bilancē arī vienība, par kuru sastādīts pārskats.

* kā daļa (%) no kopējā enerģijas nesēja patēriņa apjoma uzskaites robežās

** - ieteicams pievienot sagatavotu shematisku enerģijas plūsmu attēlojumu starp ēkām un procesiem.

PIEZĪME. Ja ēkā tiek veikta tikai apgaismojuma iekštelpās uzlabošana, kuru darbība būtiski neietekmē ēkas energoefektivitātes novērtējumu un nomaināmo/uzlabojamo iekārtu esošais elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 20% no kopējā izmērītā elektroenerģijas patēriņa gadā, kā arī projektā plānotais kopējais finansējums nepārsniedz 28 456,44 euro energoaudita pārskatā aizpildīt vismaz šādas sadaļas: 1.daļa – attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, 2.daļa – attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, 3.daļa – nav jāaizpilda, 4.daļa – nav jāaizpilda, 5.daļa – daļā 5.1. attiecināms aizpildīt 5.1.5. un 5.1.6. punktu un to veidojošās kopsummas 5.1.7.punktā, 5.3.5.punktā attiecināma visu sadaļu aizpildīšana. Pārējie punkti 5.daļā nav attiecināmi, 6.daļa – attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, 7.daļa – attiecināms aizpildīt 7.5. un 7.6. punktu un to veidojošās kopsummas 7.7.punktā, 8.daļa – nav attiecināms, Pielikums 1.daļa – attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, Pielikums 2.daļa – nav jāaizpilda, Pielikums 3.daļa – attiecināma visu sadaļu aizpildīšana, Pielikums 4.daļa – attiecināma visu sadaļu aizpildīšana).

# 2. Pamatinformācija par ēku

2.1. Vispārīgā informācija

| 2.1.1. Konstruktīvais risinājums |  |
| --- | --- |
| 2.1.2. Ekspluatācijā nodošanas gads | 1989 |
| 2.1.3. Stāvi | 2.1.3.1. pagrabs | ir (ir/nav) |
|  | 2.1.3.2. tipveida stāvi | 3 (skaits) |
|  | 2.1.3.3. tehniskie stāvi | 0 (skaits) |
|  | 2.1.3.4. mansarda stāvs | nav (ir/nav) |
|  | 2.1.3.5. jumta stāvs | nav (ir/nav) |
| 2.1.4. Kopējā aprēķina platība (m2) | 1865,70 m2 |
| 2.1.5. Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici) | garums (m) | 75,45 |
|  | platums (m) | 27,57 |
|  | augstums (m) | 11,65 |
| 2.1.6. Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi |
| N.p.k. | Gads | Pasākums |
| 1 | 2006 | Daļēja logu nomaiņa |
| 2 | 2010 | Telpu kosmētiskais remonts |
| 3 | 2012 - 2013 | Telpu kosmētiskais remonts |
| 2.1.7. Cita informācija |
| 2.1.8. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas pielikumā uz 1 lp. |

2.2. Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām

|  |  |  |  |  |  | Aprēķina parametri apkures periodā* | Aprēķina parametri dzesēšanas periodā* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Zonas numurs un nosaukums | Iekļautās telpas/telpu grupas nosaukums | Aprēķina Platība | Augstums, vidējais | Aprēķina tilpums | Temperatūra | Perioda ilgums | Gaisa apmaiņa | Aprēķina temperatūra | Perioda ilgums | Gaisa apmaiņa |
|  |  |  |  |  |  | Aprēķina | Āra gaisa |  |  | Aprēķina | Āra gaisa |  |  |
|  |  |  | m2 | m | m3 | °C | °C | dienas | 1/h | °C | °C | dienas | 1/h |
|  | ZONA 1 | Bērnu grupiņas | 1865,70 | 5,50 | 10 261,35 | 18 | 0,4 | 211 | 0,51 |  |  |  |  |
|  |  | Garderobes un gaiteņi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kāpņu telpas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā | 1865,70 | 5,50 | 10 261,35 |  |
|  |  | Vidēji |  |  |  |  |

Piezīme: * norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus

# 3. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

| ZONA 1 |
| --- |
| Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | K | W/K |
| 1 | Ārdurvis | Koka ārdurvis |  | 33,00 | 3,20 | 17,6 | 105,60 |
| 2 | Ārdurvis | PVC ārdurvis |  | 7,00 | 1,80 | 17,6 | 12,60 |
| 3 | Logi | Divvērtņu logi koka rāmjos |  | 92,50 | 2,40 | 17,6 | 222,00 |
| 4 | Logi | Stikla pakešu logi PVC rāmjos |  | 63,50 | 1,80 | 17,6 | 114,30 |
| 5 | Grīda/ Pagraba pārsegums | Dzelzsbetona panelis, keramzīts, betona izlīdzinošā kārta | 390 | 964,00 | 0,35 | 12,0 | 337,40 |
| 6 | Ārsienas | Māla keramiskie ķieģeļi un iekšējā apmetuma kārta | 510 | 1237,00 | 0,93 | 17,6 | 1150,41 |
| 7 | Ārsienas | Māla keramiskie ķieģeļi un iekšējā apmetuma kārta | 510 | 76,00 | 0,93 | 17,6 | 70,68 |
| 8 | Ārsienas – cokola daļa | Māla keramiskie ķieģeļi un iekšējā apmetuma kārta – cokola daļa | 510 | 158,00 | 0,93 | 17,6 | 146,94 |
| 9 | Ārsienas – cokola daļa | Betona, apmetuma kārta | 450 | 43,00 | 1,20 | 17,6 | 51,60 |
| 10 | Jumts | Dzelzsbetona panelis, keramzīts, betona izlīdzinošā kārta un ruberoīds | 390 | 688,00 | 1,10 | 17,6 | 756,80 |
| 11 | Jumts | Dzelzsbetona panelis, keramzīts, betona izlīdzinošā kārta un ruberoīds | 370 | 324,00 | 1,20 | 17,6 | 388,80 |

| Nr. p.k. | Termiskie tilti | Nosaukums | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ), | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | W/(mK) | K | W/K |
| 1 | Metāla ārdurvis/ārsiena | perimetrs | 58,00 | 0,2 | 17,6 | 11,60 |
| 2 | Koka ārdurvis/ārsiena | perimetrs | 15,00 | 0,2 | 17,6 | 3,00 |
| 3 | PVC logi/ārsiena | perimetrs | 238,00 | 0,2 | 17,6 | 47,60 |
| 4 | Koka rāmju logi/ārsienas | perimetrs | 148,00 | 0,2 | 17,6 | 29,60 |
| 5 | Ārsienas un cokols | perimetrs | 170,00 | 0,1 | 12,0 | 17,00 |
| 6 | Ārsienas | garums | 164,00 | 0,1 | 17,6 | 16,40 |
| 7 | Ārsienas | garums | 49,00 | 0,1 | 17,6 | 4,90 |
| 8 | Ārsienas un jumts | perimetrs | 146,00 | 0,3 | 17,6 | 43,80 |
| 9 | Ārsienas un jumts | perimetrs | 73,00 | 0,2 | 17,6 | 14,60 |
| Kopā ZONA 1 | 3 545,63 |
| Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT | Faktiskais (W/K) | 3 545,63 |
|  | normatīvais*(W/K) | 2 420,20 |

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".

**Ja nepieciešams papildināt pēc zonu skaita.

# 4. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

4.1. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās

4.1.1. Aprēķina parametri

| Nr.p.k | Zonas numurs un nosaukums | Aprēķina. Tilpums | Aprēķina tempe-ratūra | Gaisa apmaiņa* | Vent. siltuma zudumu koeficients Hve, (W/K) | Ventilācijas sistēmas veids | Darbības ilgums | Enerģijas atgūšana, vidēji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | °C | 1/h | W/K |  | h | % |
| Parametri apkures periodā |
|  | ZONA 1 | 10261,35 | 0,4 | 0,51 | 1 779 | Dabīgā | 5 064 | 0 |
|  | ZONA 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri dzesēšanas periodā |
|  | ZONA 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA ... |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme: * iekļaujot infiltrāciju

** ja zona tiek ventilēta dažādos režīmos norāda katru režīmu atsevišķi, uzrādot režīma parametrus

4.1.2. Gaisa kondicionēšana – dati par iekārtām

| N.p.k. | Iekārtas nosaukums, modelis | Ražošanas gads | Saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā) | Pārbaudes akts* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pievienots (jā/nē) | Datums |

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", veicot energosertifikāciju ēkā, ir jāveic pārbaude un jāsastāda akts par dzesēšanas iekārtu pārbaudi saskaņā ar noteikumu 5.pielikumu.

4.1.3. Cita informācija

4.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures periodā*

4.2.1. Aprēķina parametri

| Nr.p.k | Zonas numurs un nosaukums | Iekšējie siltuma ieguvumi | Saules siltuma ieguvumi | Ieguvumu izmantošanas koeficients | Kopējie siltuma ieguvumi ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metaboliskie | No apgaismojuma ierīcēm | No karstā ūdens sistēmas | No/uz AVK sistēmām | No/uz procesiem, priekšmetiem |  |  |  |
|  |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kWh/m2 |
| Parametri apkures periodā |  |
|  | ZONA 1 | 18,36 | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 16,21 | 0,826 | 70,27 |
|  | ZONA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri dzesēšanas periodā |  |
|  | ZONA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme: *  sadalījums saskaņā ar MK 2009.gada 13.janvāra  noteikumu nr.39 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” 79.punktu.

** - kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi dotajā periodā/režīmā.

4.2.2. Cita informācija

Enerģijas ieguvumi no apgaismojuma iekārtām ir saistīti ar elektroenerģijas patēriņu ēkā (norādīti 5.3.5. tabulā), savukārt siltuma ieguvumi no procesiem un priekšmetiem ir aprēķināti balstoties uz palielinātu siltuma ieguvumu plūsmu, kas veidojas no papildus iekārtu darbības (sitamie instrumenti, klavieres, dūmu pūtēji un tml.), kafejnīcas, cilvēku daudzuma un aktivitātēm koncertu, mēģinājumu un citu pasākumu laikā, šis enerģijas daudzums nav iekļauts kopējā enerģijas bilancē un nav saistīts ar elektroenerģijas patēriņu kultūras nama telpās. Aprēķinos ņemts vērā, ka katru dienu vakara stundās (17.00 – 22.00) notiek kāds no pasākumiem vai mēģinājumiem.

4.3. Siltuma piegāde/ražošana un pārvade

4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas

| Iekārtas nosaukums, modelis | Ražošanas gads | Kurināmā veids | Kurināmā patēriņš (vidēji gadā), norādīt mērvienību | Lietderības koeficients | Saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā) | Pārbaudes akts* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pievienots (jā/nē) | Datums |

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr. 504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", veicot energosertifikāciju ēkā, ir jāveic pārbaude un jāsastāda akts par apkures katlu pārbaudi saskaņā ar noteikumu 4.pielikumu.

| 4.3.2. Siltumenerģijas piegādes sistēma | X | centralizēta siltumapgāde |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Atkarīgā pieslēguma shēma |
|  |  |  | Neatkarīgā pieslēguma shēma |
|  |  | lokāla siltumapgāde |
| 4.3.3. Informācija par uzņēmuma energobilancē esošajiem, teritorijā izvietotajiem ārējiem siltumpārvades tīkliem (tīklu garums, cauruļu un siltumizolācijas parametri, tehniskais stāvoklis) | Ēka pieslēgta centralizētajiem siltumtīkliem. |
| 4.3.4. Cita informācija |  |

4.4. Siltuma sadale – apkures sistēma*

| 4.4.1. Apkures sistēma | X | vienas caurules |
| --- | --- | --- |
|  |  | divu cauruļu |
|  |  | cita tipa (norādīt: _____) |
| 4.4.2. Siltummezgla tips | X | atkarīgā pieslēguma shēma |
|  |  | neatkarīgā pieslēguma shēma |
| 4.4.3. Siltumenerģijas piegādes regulēšana, kontrole un uzskaite zonās | Atsevišķa zonu uzskaite un regulēšana netiek nodrošināta, tiek izmantota diennakts/ brīvdienu regulēšana |
| 4.4.4. Kopējais siltumtrases garums |  |
| 4.4.5. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis | Esošā izolācija ir fiziski un tehniski nolietojusies, pagrabstāvā ir paaugstināta gaisa temperatūra, nepieciešama cauruļvadu papildus siltināšana |
| 4.4.6. Cita informācija |  |

Piezīme: * ja situācija atšķiras dažādās ēkas zonās, var norādīt atsevišķā tabulā katrai zonai.

4.5. Karstā ūdens sadales sistēma

| 4.5.1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC) |  |
| --- | --- |
| 4.5.2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC) |  |
| 4.5.3. Karstā ūdens sagatavošana |  | sagatavošana siltummezglā |
|  |  | centralizēta apgāde |
|  |  | individuālā |
| 4.5.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips |  | bez cirkulācijas |
|  |  | ar cirkulāciju |
| 4.5.5. Kopējais siltumtrases garums | Ēkā karstais ūdens centralizēti netiek nodrošināts. |
| 4.5.6. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis |  |
| 4.5.7. Cita informācija kā sagatavo karsto ūdeni | Karstais ūdens ēkā netiek nodrošināts |

# 5. Enerģijas patēriņš un uzskaite

5.1. Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz aprēķinātajiem datiem)

| Enerģijas patēriņa sadalījums*** | Izmērītie dati***** | Vidējais koriģētais* (kWh gadā) | Īpatnējais koriģētais* (kWh/m2 gadā) | Aprēķinātie dati** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siltumenerģija, vidējais kWh | Elektroenerģija, vidējais kWh | Kopējais vidējais (kWh gadā) | Īpatnējais (kWh/m2 gadā) |  |  | Siltumenerģija, vidējais kWh | Elektroenerģija, vidējais kWh | Kopējais vidējais (kWh gadā) | Īpatnējais (kWh/m2 gadā) | CO2 izmešu daudzums gadā, kg |
|  | 1 | 2 | 1+2=3 | 4=3/kopējā plat. | 5 | 6 | 7 | 8 | 7+8=9 | 10=9/kopējā plat. |  |
| 5.1.1. Apkurei | 315754,50 | 0,00 | 315754,50 | 169,24 | 326943,00 | 175,24 | 326777,18 | 0,00 | 326777,18 | 175,15 | 86269,17 |
| 5.1.2. Karstā ūdens sagatavošanai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. Dzesēšanai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. Mehāniskajai ventilācijai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5. Apgaismojumam | 0,00 | 20869,50 | 20869,50 | 11,19 |  |  | 0,00 | 20869,50 | 20869,50 | 11,19 | 8285,19 |
| 5.1.6. Citi patērētāji**** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.7. Kopā | 315754,50 | 20869,50 | 336624,00 | 180,43 |  |  | 326777,18 | 20869,50 | 347646,68 | 186,34 | 94554,37 |
| 5.1.8. Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju |  |

Piezīme.

*1 uzrāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem diviem gadiem (2012. un 2013.gadu) no tabulām 6.3.daļā. Ja nav izmērīto datu, uzrāda aprēķinātos datus no tabulām 6.3.daļā. Ja ir kopēja uzskaite, datus uzrāda vienā ailē, paskaidrojot 6.1.9.daļā.

*2 norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, korekcija nedrīkst pārsniegt 10% salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem.

*3 jāveic sadalījuma aprēķins pa pozīcijām arī ja nav dalīta uzskaite.

*4 norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami, bet kopā nesastāda vairāk kā 10% no kopējā vidējā izmērītā elektroenerģijas vai siltumenerģijas patēriņa apjoma.

5.2. Kurināmā patēriņš* – norādīt visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai sadalīti pa energoresursiem (ja nav skaitītāju rādījumi, norādīt aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem – pēc patēriņa, nevis iepirkšanas apjomiem).

| Gads | Sadalījums pa energoresursiem | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kurināmā veids | Mēr-vienība | Emisijas faktors | Zemākais sadegšanas siltums* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme: neiekļauj transporta vajadzībām patērēto degvielu.

* norādīt aprēķinā izmantoto zemāko sadegšanas siltumu (kWh/mērvienība)

5.3. Enerģijas patēriņa dati

5.3.1. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 67970,00 | 78310,00 | 51350,0 | 28720,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25120,0 | 44660,0 | 59190,0 | 355320,0 |
| 2013 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 8109,00 | 59190,00 | 59520,0 | 38540,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21580,0 | 37240,0 | 52010,0 | 276189,0 |
| Kopējais vidējais (kWh gadā) | 315754,5 |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts |  |

5.3.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais (kWh gadā) |  |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts | Karstais ūdens ēkā centralizēti netiek nodrošināts |

5.3.3. Aukstā ūdens patēriņš

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais (m3 gadā) |  |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |
|  | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts | Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu – kā eksperts iegūst aprēķinātos datus |

5.3.4. Karstā ūdens patēriņš

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais (m3gadā) |  |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |
|  | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts | Karstais ūdens ēkā centralizēti netiek nodrošināts |

5.3.5. Elektroenerģijas patēriņš

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 3966,0 | 1557,0 | 1619,0 | 1518,0 | 1508,0 | 1395,0 | 1377,0 | 1000,0 | 1041,0 | 4191,0 | 1969,0 | 1620,0 | 22761,0 |
| 2013 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 2490,0 | 1493,0 | 2065,0 | 1943,0 | 1876,0 | 518,0 | 773,0 | 672,0 | 1135,0 | 1762,0 | 2536,0 | 1715,0 | 18978,0 |
| Kopējais vidējais (kWh gadā) | 20869,5 |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts | Elektroenerģijas patēriņš ir noteikts pēc skaitītāja rādītājiem. |

# 6. Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi

6.1. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi

| Nr. p.k. | Pasākums* | Piegādātās enerģijas ietaupījums* | Oglekļa dioksīda ietaupījumi, nomainot tehnoloģijas, kurās izmanto fosilos energoresursus, pret tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apkurei | Dzesēšanai | Karstā ūdens sagatavošanai | Mehāniskajai ventilācijai | Apgaismojumam | Citi patērētāji |  |
|  |  | enerģijas ietau-pījums, kWh/g | Emisijas faktors ** | enerģijas ietau-pījums, kWh/g | Emisijas faktors ** | enerģijas ietau-pījums, kWh/g | Emisijas faktors ** | enerģijas ietau-pījums, kWh/g | Emisijas faktors ** | enerģijas ietau-pījums, kWh/g | Emisijas faktors ** | enerģijas ietau-pījums, kWh/g | Emisijas faktors ** | Aizvietotās/sara-žotās enerģijas daudzums | Emisijas faktors ** |
| 1 | Ēkas jumta papildus siltināšana ar 240 mm akmens vati vai analogu siltumizolācijas materiālu (λ<=0,039 W/(mK)) Zibensaizsardzības rekonstrukcija | 82717,28 | 0,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | Ēkas logu un durvju pilnīga nomaiņa pret trīsstiklu pakešu logiem U = 1,1 W/m2K | 17417,78 | 0,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOPĀ | 100135,05 | 0,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Aprēķinātais enerģijas ietaupījums, ko dod energoefektivitātes pasākuma ieviešana. Atbilstoši ja kāds energoefektivitātes pasākums samazina viena energonesēja patēriņu, bet palielina cita energonesēja patēriņu – tas detalizēti jānorāda.  Ja energoefektivitātes pasākums dotajā pozīcijā palielina enerģijas patēriņu, norāda negatīvu ietaupījumu.

** ja Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 1.tabulā noteiktās CO2 faktoru vērtības ir koriģētas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 5. vai 8.punktu, izmantoto emisijas faktoru aprēķins jāuzrāda 6.2.daļā.

*** Ja tiek veikti energoefektivitātes pasākumi un arī fosilās enerģijas aizvietošana, aizvietotās fosilās enerģijas daudzumu aprēķina no enerģijas daudzuma, kas aprēķināts pēc pārējo energoefektivitātes pasākumu aprēķināšanas

6.2. Izmantotie emisijas faktori (norādīt kādi emisijas faktori izmantoti katram kurināmajam, iekārtai. Ja veikts emisijas faktora aprēķins saskaņā ar MK 14.08.2012. noteikumu nr . 559 1.pielikuma 5. vai 7.punktu, uzrādīt emisijas faktora aprēķinu.)

Cita informācija

Katlu lietderības koeficients ir pieņemts 60%, kas pieņemts pēc katlu tehniskā stāvokļa, lietderības koeficients (60%) tika izmantots aprēķinot siltumenerģijas patēriņu ēkā, kā arī aprēķinot CO2 emisijas faktoru, tāpēc teorētiski tas kopējo emisijas daudzuma rezultātus neietekmē.

6.3. Papildu pasākumi

Pasākumi, kurus sertificēts arhitekts vai sertificēts būvinženieris uzskata par nepieciešamiem papildus energoaudita pārskatā norādītajiem pasākumiem un kuri tieši neietekmē sasniedzamo CO2 emisiju samazinājumu (izmaksas obligāti iekļaujamas projektā kā neattiecināmās izmaksas).

| Pasākuma nosaukums | Pamatojums un apraksts | Informācija par papildu pasākumu saskaņošanu ar projekta iesniedzēju, kā arī par papildu pasākumu finansēšanas avotu |
| --- | --- | --- |

# 7. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi īstenošanas

| Enerģijas patēriņa sadalījums* | Esošā situācija (Aprēķinātie dati no 6.1. tabulas) | Prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas (saskaņā ar 7. sadaļu) | Starpība - CO2 emisiju samazinājums** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kopējais patēriņš (kWh gadā) | Īpatnējais (kWh/m2 gadā) | CO2 emisija kgCO2gadā | Kopējais petēriņš (kWh gadā)**** | Īpatnējais (kWh/m2 gadā) | CO2 emisija kgCO2gadā |  |
| 7.1. Apkurei*** | 326 777,18 | 175,15 | 86 269,17 | 226 642,12 | 121,48 (ar korekciju 77,30) | 59 833,52 | 26 435,65 |
| 7.2. Karstā ūdens sagatavošanai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. Dzesēšanai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. Mehāniskajai ventilācijai | 0,00 20 869,50 0,00 | 0,00 11,19 0,00 | 0,00 8 285,19 0,00 | 0,00 20 869,50 0,00 | 0,00 11,19 0,00 | 0,00 8 285,19 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 7.5. Apgaismojumam |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. Citi patērētāji*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. Kopā | 347 646,68 | 186,34 | 94 554,37 | 247 511,62 | 132,66 | 68 118,71 | 26 435,65 |
| 7.8. Oglekļa dioksīda ietaupījumi, nomainot tehnoloģijas, kurās izmanto fosilos energoresursus, pret tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. Pavisam kopā | 347 646,68 | 186,34 | 94 554,37 | 247 511,62 | 132,66 | 68 118,71 | 26 435,65 |

zīme Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjomu aprēķina, balstoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" publicētajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti pēdējā siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijā atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.217 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu".

* datiem precīzi jāsakrīt ar aprēķinātajiem datiem šīm pozīcijām, kas uzrādīti citās energoaudita pārskata sadaļās.

** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un CO2 emisiju samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumiem.

*** norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami, bet kopā nesastāda vairāk kā 10% no kopējā vidējā izmērītā elektroenerģijas vai siltumenerģijas patēriņa apjoma. Kopsummu „7.6. Citi patērētāji” jāsadala pa pozīcijām, ja tajā iekļautas iekārtas, kuru energoefektivitāte tiek izmainīta projekta ietvaros, uzrādot šīs iekārtas un to enerģijas patēriņa rādītājus atsevišķi.

| Energoauditors | ______Aldis Greķis_______ (vārds, uzvārds) | _________________ (paraksts) | ____08.09.2014.___ (datums) |
| --- | --- | --- | --- |

8. Apkures patēriņa korekcija (ja vidējais telpas augstums aprēķina zonās pārsniedz 3,5 m energoauditors veic siltumenerģijas patēriņa pārrēķinu apkurei uz augstumu 3,5 m visām zonām)

| Kopējais aprēķina tilpums | Kopējais aprēķina tilpums dalīts ar 3,5 | Enerģijas patēriņa prognoze apkurei (no 7.daļas „Apkurei”) | Pārrēķinātais patēriņš apkurei uz laukuma vienību ar augstumu 3,5m (3.kolonna dalīta ar 2.kolonnu). |
| --- | --- | --- | --- |
| 10261,35 | 2931,81 | 226 642,12 | 77,30 |

# PIELIKUMS

## 1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas

Ēkas arējās norobežojošās konstrukcijas ir ar zemu siltuma pretestību, kā rezultātā ēka raksturojas ar palielinātiem siltumenerģijas zudumiem.

Vissliktākā tehniskā stāvoklī atrodas jumta konstrukcijas, kā rezultātā jumta malās veidojas lāstekas. Jumts ir ar nepietiekošu siltumizolācijas slāni.

2. Ēkas norobežojošās konstrukcijas un tehniskās sistēmas sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas

2.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

| ZONA 1 |
| --- |
| Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | K | W/K |
| 1 | Ārdurvis | Koka ārdurvis |  | 33,00 | 3,20 | 17,6 | 105,60 |
| 2 | Ārdurvis | PVC ārdurvis |  | 7,00 | 1,80 | 17,6 | 12,60 |
| 3 | Logi | Stikla pakešu logi koka rāmjos |  | 92,50 | 1,10 | 17,6 | 101,75 |
| 4 | Logi | Stikla pakešu logi koka rāmjos |  | 63,50 | 1,10 | 17,6 | 69,85 |
| 5 | Grīda/ Pagraba pārsegums | Dzelzsbetona panelis, keramzīts, betona izlīdzinošā kārta | 390 | 964,00 | 0,35 | 12,0 | 337,40 |
| 6 | Ārsienas | Māla keramiskie ķieģeļi un iekšējā apmetuma kārta | 510 | 1237,00 | 0,93 | 17,6 | 1150,41 |
| 7 | Ārsienas | Māla keramiskie ķieģeļi un iekšējā apmetuma kārta | 510 | 76,00 | 0,93 | 17,6 | 70,68 |
| 8 | Ārsienas – cokola daļa | Māla keramiskie ķieģeļi un iekšējā apmetuma kārta – cokola daļa | 510 | 158,00 | 0,93 | 17,6 | 146,94 |
| 9 | Ārsienas – cokola daļa | Betona, apmetuma kārta | 450 | 43,00 | 1,20 | 17,6 | 51,60 |
| 10 | Jumts | Dzelzsbetona panelis, keramzīts, siltumizolācija, betona izlīdzinošā kārta un ruberoīds | 630 | 688,00 | 0,14 | 17,6 | 96,32 |
| 11 | Jumts | Dzelzsbetona panelis, keramzīts, siltumizolācija., betona izlīdzinošā kārta un ruberoīds | 610 | 324,00 | 0,14 | 17,6 | 45,36 |

| Nr. p.k. | Termiskie tilti | Nosaukums | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ), | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | W/(mK) | K | W/K |
| 1 | Metāla ārdurvis/ārsiena | perimetrs | 58,00 | 0,1 | 17,6 | 5,80 |
| 2 | Koka ārdurvis/ārsiena | perimetrs | 15,00 | 0,1 | 17,6 | 1,50 |
| 3 | Koka rāmju logi /ārsiena | perimetrs | 238,00 | 0,1 | 17,6 | 23,80 |
| 4 | Koka rāmju logi/ārsienas | perimetrs | 148,00 | 0,1 | 17,6 | 14,80 |
| 5 | Ārsienas un cokols | perimetrs | 170,00 | 0,1 | 12,0 | 17,00 |
| 6 | Ārsienas | garums | 164,00 | 0,1 | 17,6 | 16,40 |
| 7 | Ārsienas | garums | 49,00 | 0,1 | 17,6 | 4,90 |
| 8 | Ārsienas un jumts | perimetrs | 146,00 | 0,3 | 17,6 | 43,80 |
| 9 | Ārsienas un jumts | perimetrs | 73,00 | 0,2 | 17,6 | 14,60 |
| Kopā ZONA 1 | 2 329,71 |
| PAVISAM KOPĀ (konstrukcijas un termiskie tilti) | 2 329,71 |
| Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT | faktiskais (W/K) | 2 329,71 |
|  | normatīvais*(W/K) | 2 420,20 |

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".

**Ja nepieciešams papildināt pēc zonu skaita.

2.2. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās

2.2.1. Aprēķina parametri

| Nr.p.k | Zonas numurs un nosaukums | Aprēķina. Tilpums | Aprēķina tempe-ratūra | Gaisa apmaiņa* | Vent. siltuma zudumu koeficients Hve, (W/K) | Ventilācijas sistēmas veids | Darbības ilgums | Enerģijas atgūšana, vidēji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | °C | 1/h | W/K |  | h | % |
| Parametri apkures periodā |
|  | ZONA 1 | 10 261,35 | 0,4 | 0,5 | 1 744 | Dabīgā | 5064 | 0 |
|  | ZONA 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri dzesēšanas periodā |
|  | ZONA 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA ... |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme: * iekļaujot infiltrāciju

** ja zona tiek ventilēta dažādos režīmos norāda katru režīmu atsevišķi, uzrādot režīma parametrus

2.2.2. Ventilācija un gaisa kondicionēšana – dati par uzstādāmajām iekārtām

| N.p.k. | Iekārtas nosaukums, modelis | Iekārtas elektriskā jauda (kW) | Iekārtas ražība m3/h | Siltuma atgūšanas efektivitāte (%) | Plānotais patērētās enerģijas daudzums (kWh/gadā) | Plānotais saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā) | Plānotais darba stundu skaits gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures periodā*

| Nr.p.k | Zonas numurs un nosaukums | Iekšējie siltuma ieguvumi | Saules siltuma ieguvumi | Ieguvumu izmantošanas koeficients | Kopējie siltuma ieguvumi ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metaboliskie | No apgaismojuma ierīcēm | No karstā ūdens sistēmas | No/uz AVK sistēmām | No/uz procesiem, priekšmetiem |  |  |  |
|  |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kWh/m2 |
| Parametri apkures periodā |  |
|  | ZONA 1 | 18,36 | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 39,36 | 15,15 | 0,826 | 67,57 |
|  | ZONA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri dzesēšanas periodā |  |
|  | ZONA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cita informācija

Enerģijas ieguvumi no apgaismojuma iekārtām ir saistīti ar elektroenerģijas patēriņu ēkā (norādīti 5.3.5. tabulā), savukārt siltuma ieguvumi no procesiem un priekšmetiem ir aprēķināti balstoties uz palielinātu siltuma ieguvumu plūsmu, kas veidojas no papildus iekārtu darbības (sitamie instrumenti, klavieres, dūmu pūtēji un tml.), kafejnīcas, cilvēku daudzuma un aktivitātēm koncertu, mēģinājumu un citu pasākumu laikā, šis enerģijas daudzums nav iekļauts kopējā enerģijas bilancē un nav saistīts ar elektroenerģijas patēriņu kultūras nama telpās.

Aprēķinos ņemts vērā, ka katru dienu vakara stundās (17.00 – 22.00) notiek kāds no pasākumiem vai mēģinājumiem.

Piezīme: *  sadalījums saskaņā ar MK noteikumu nr.39 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” 79.punktu.

** - kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi dotajā periodā/režīmā.

Cita informācija

Ēkai ir aprēķināta palielināta siltuma ieguvumu plūsma, kas veidojas no papildus iekārtu darbības un cilvēku daudzuma koncertu, mēģinājumu un citu pasākumu laikā.

Aprēķinos ņemts vērā, ka katru dienu vakara stundās (17.00 – 22.00) notiek kāds no pasākumiem vai mēģinājumiem.

3. Apgaismojuma tehniskā informācija un enerģijas patēriņš

| Nr.p.k | Telpa/vai telpu grupa | Esošā situācija | Prognoze | Starpība |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apgaismojuma iekārtas* | Apgais-mojuma līmenis (vid.) lx | Kopējā jauda W | Stundas gadā h | Patēriņš kWh/gadā | Apgaismojuma iekārtas* | Apgais-mojuma līmenis (vid.) lx | Kopējā jauda W | Stundas gadā h | Patēriņš kWh/gadā | Energopatēriņš, kWh |
| 1. | Kultūras nama telpas | Dienas gaismas | 180 | 11858 | 1760 | 20869,50 | Dienas gaismas | 180 | 11858 | 1760 | 20869,50 | 0,00 |
| 2. | Gaiteņi | Dienas gaismas |  |  |  |  | Dienas gaismas |  |  |  |  |  |
| Kopā | 11858 |  | 20869,50 |  | 11858 |  | 20869,50 | 0,00 |

* - norāda gaismekļa tipu, spuldžu tipu, spuldzes jaudu, kopējo spuldžu skaitu.

## 4. Enerģijas patēriņš pirms un pēc renovācijas pasākumu veikšanas*

| Nr. p.k. | Iekārtas tips | Pirms energoefektivitātes pasākumiem | Pēc energoefektivitātes pasākumiem | Starpība |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nominālā jauda, kW | Vidējā svērtā jauda, kW | Darba stundas gadā | Energo-patēriņš, kWh | Nominālā Jauda, kW | Vidējā svērtā jauda, kW | Darba stundas gadā | Energo-patēriņš, kWh | Energopatēriņš, kWh |
| KOPĀ |  |  |  |  |

* nenorāda iekārtas, kuru darbība un energoresursu patēriņš netiek ietekmēts projekta ieviešanas rezultātā."