5.pielikums

Iepirkuma procedūras „Kandavas pilsētas Siltumtrašu

rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/3 KF)

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

„Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”

(ID Nr. KKP/2015/3 KF)

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

- Tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi, izbūvi un autoruzraudzību. Šī tehniskā specifikācija ir funkcionāla un tā nav uzskatāma par detalizētu visu būvdarbu un pakalpojumu aprakstu. Specifikācija ietver Pasūtītāja prasības, kuras Pretendentam Piedāvājuma sagatavošanas laikā ir uzmanīgi jāizanalizē un jāņem vērā Piedāvājuma sagatavošanā.

- Tehniskā specifikācija var būt nepilnīga un tajā var nebūt detalizētu visu nepieciešamo elementu un aprakstu katrā atsevišķā sadaļā. Tādēļ katra pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no specifikācijām, apmierina visas pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības, kā arī Latvijas Būvnormatīvus, un vietējās būvvaldes noteikumus un prasības.

- Iepirkuma priekšmets – „Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība” projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai modernizējot siltumapgādes piegādes infrastruktūru” (proj. Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/034) saskaņā ar 25.09.2014.  Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 11-5/55-14 Siltumtrases rekonstrukcija.

- Līgums, kas tiks noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tiks noslēgts saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem.

- Pretendents ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka būvprojekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas.

- Pretendentam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Pretendents konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku siltumtrases ekonomisko atdevi.

- Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

- Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Pretendentu no atbildības par šī līguma izpildi, bet jebkura atkāpe no šajā tehniskajā specifikācijā  prasītā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Pretendentam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās būvprojekta dokumentācijā.

- Katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums apmierina visas Pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības, kā arī Latvijas Būvnormatīvus, un vietējās būvvaldes noteikumus un prasības.

- Būvdarbi Pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) u.c. resursiem.

- Darbu izpildē var tikt izmantoti ekvivalentiem standartiem atbilstoši materiāli. Ja darbu apjomos vai būvprojektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, Pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalents. Ekvivalenta nomaiņa iespējama tikai saskaņojot to ar Pasūtītāju, būvuzraugu  un projekta autoru.

- Izmaksu izcenojumos ir jāietver nevajadzīgais materiāls (to nosaka Pasūtītājs) un būvgružu aizvākšana no objekta un to utilizācija atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Pretendentam projektēšanas darbi jāveic saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu un projektēšanas uzdevumu.

- Pretendentam ir jānodrošina Plānošanas un arhitektūras uzdevumā minēto tehnisko noteikumu saņemšana.

- Pretendentam darbi jāveic atbilstoši tehniskajai specifikācijai, tehniskajam projektam un iepirkuma līgumam.

- Garantija izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem ir 60 mēneši no darbu pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

- Pretendents apņemas būvprojektu izstrādāt un akceptētu iesniegt Pasūtītājam līdz 2015. gada 30. jūnijam, bet visus darbus veikt līdz 2015.gada 3.novembrim. Darbu izpildes termiņš var tik pagarināts, ja tiek pagarināts 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 6. atlases kārtas projektu īstenošanas termiņš.

- Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs Pretendents. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā Darba aizsardzības plāns saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Pretendentam jāsaņem visas darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas.

- Uzsākot būvdarbus, Pretendentam jāiesniedz apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, iekļaujot tajā Pretendenta Iepirkumā uzrādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, un visu būvniecības risku apdrošināšanas polises apliecinātas kopijas Kandavas novada Būvvaldē un oriģinālus Pasūtītājam.

- Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam izpildshēmas: inženiertīklu izpildmērījumi, ja projektēti un izbūvēti ārējie inženiertīkli un cita veida būvju, tai skaitā ēku, kas saistītas ar objekta izbūvi, izpildmērījumi (inženierkomunikāciju izpildshēma – pazemes inženierkomunikāciju - horizontālās un vertikālās piesaistes plāni atbilstoši mēroga M 1:500 precizitātes prasībām, kurā ir uzrādīti pazemes inženierkomunikācijas raksturojošie lielumi un kuru izpildījusi mērniecībā licencēta persona), kas pirms tam iesniegti Kandavas novada Būvvaldei izdrukātā veidā ar saskaņojumiem un CD formātā (dgn vai dwg).

- Pretendentam, kurš atzīts par Iepirkuma procedūras uzvarētāju, par 10 % (desmit procentiem) no piedāvātās Līgumcenas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objektu pieņemšanas ekspluatācijā jāiesniedz Pasūtītājam bankas galvojumu, kas ir derīgs uz visu garantijas termiņu.

- Būvprojekta sastāvā jāiekļauj būvdarbu izmaksu aprēķins, kas sastādīts atbilstoši MK 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 „ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” apstiprināto Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem un koptāme).

- Būvprojekts izstrādājams latviešu valodā.

- Pretendents nes pilnu atbildību par izstrādāto būvprojektu, tai skaitā tehniskās specifikācijas un apjomu pareizību.

- Autoruzraudzības laikā būvprojekta izstrādātājs bez papildus samaksas novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos izmaiņu vai papildus rasējumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies projekta nepilnību gadījumā, finansē Būvprojekta izstrādātājs (Pretendents). Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku varētu nodrošināt autoruzraudzību būvobjektā.

- Būvdarbu vadītājam objektā jābūt katru darba dienu un ne mazāk kā 32 stundas nedēļā. Būvdarbu vadītājam jānodrošina pilna atbildība būvobjektā.

- Būvdarbu vadītājam, autoruzraugam un citiem iesaistītajiem speciālistiem no Pretendenta puses pēc Pasūtītāja pieprasījuma obligāti jāpiedalās iknedēļas būvsapulcēs.

- Uzsākot būvdarbus, Pretendentam par saviem līdzekļiem jāuzstāda būvtāfele atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajai informācijai.

- Topogrāfisko plānu nodrošina Pasūtītājs. Ja projektējot mainās trasējums, tad to par saviem līdzekļiem veic Pretendents.

- Materiālu montāžu veikt saskaņā ar materiālu izgatavotāja instrukcijām. Ja instrukcija nav latviešu valodā, tad Pretendentam nodrošināt tulkojumu latviešu valodā.

- Parakstot Iepirkuma līgumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt iepirkuma priekšmeta izpildi un samaksas noteikšanu par iepirkuma priekšmeta izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, iesniedzot savu piedāvājumu.

- Pretendents pilnībā uzņemas atbildību un risku par visu būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai nepieciešamās izpētes darbu veikšanu un informācijas iegūšanu.

- Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par Iepirkuma nolikuma (tajā skaitā tehniskās specifikācijas) nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.

- Demontējot siltumtīklus, izpildītājs veic visa veida materiālu utilizāciju, izņemot siltumtīklu izbūves laikā demontētās iekārtas un caurules nodot Pasūtītājam. Pirms demontētos metālu saturošos cauruļvadus, iekārtas un konstrukcijas tiek nodotas Pasūtītājam un nogādātās uz Pasūtītāja norādīto vietu, tās sagarināt līdz 4m gabalos.

- Pretendentam ar savu piedāvājumu apliecina, ka ir iegūtas visas tiesību aktos pieprasītās atļaujas un licences, kas ir vajadzīgas šī iepirkuma prasību īstenošanai.

- Orientējošais inženierkomunikāciju tehniskais raksturojums:

| Objekts | Siltumtrase |
| --- | --- |
|  | Diametrs (mm) | Garums (m) |
| Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve Kandavā | Ø26 | 45 |
|  | Ø33 | 250 |
|  | Ø42 | 250 |
|  | Ø48 | 177 |
|  | Ø60 | 430 |
|  | Ø76 | 712 |
|  | Ø88 | 742 |
|  | Ø114 | 622 |
|  | Ø139 | 416 |
|  | Ø168 | 41 |
|  | Siltummezglu izbūve (slodzes pēc kubatūras karstais ūdens (KŪ) un apkure (A)) kW |
| Raiņa iela 14 | 372,00 (100,00 KŪ; 272 A) |
| Liepu iela 10 | 51,00 (A) |
| Liepu iela 11 | 60,00 (A) |
| Liepu iela 8 | 36,00 (A) |
| Apiņu iela 8 | 106,00 (A) |
| Apiņu iela 6 | 91,00 (A) |
| Ķiršu iela 12 | 45,00 (A) |
| Ķiršu iela 10 | 152 (100,00 KŪ; 52,00 A) |
| Ķiršu iela 8 | 52,00 (A) |
| Lielā iela 31 | 24,00 (A) |
| Ķiršu iela 5 | 34,00 (A) |
| Talsu iela 18A (visas internātvidusskolas ēkas) | 371,00 (100,00 KŪ; 271,00 A), 129,00 (A), 388 (100,00 KŪ; 288,00 A), 40,00 A |
| Talsu iela 11 | 58,00 A |
| Sabiles iela 12 | 230,00 (100,00 KŪ; 130,00 A) |
| Dārza iela 6 | 56,00 A |
| Dārza iela 3 | 23,00 A |
| Dārza iela 2 | 41,00 A |
| Lielā iela 28 | 252,00 A |
| Lielā iela 24 | 38,00 A |
| Lielā iela 26 | 20,00 A |
| Tirgus laukums 9 | 3,00 A; 6,00 A; 3,00 A |
| Tirgus laukums 11 | 128,00 (100,00 KŪ; 28,00 A) |
| Tirgus laukums 7 | 35,00 A |
| Baznīcas iela 3 | 22,00 A |
| Baznīcas iela 1 | 25,00 A |
| Sabiles iela 8 | 95,00 A |
| Sabiles iela 10 | 53,00 A |
| Zīļu iela 1 | 143,00 A |
| Zīļu iela 12 | 232,00 A |
| Ozolu iela 9 | 205,00 A |
| Ozolu iela 7 | 245,00 A |
| Zīļu iela 2 | 90,00 A |
| Skolas iela 10 | 670,00 (100,00 KŪ; 570 A) |
| Skolas iela 12 | 344,00 (50,00 KŪ; 294,00 A) |

- Siltumtrases garumi un cauruļvadu diametri ir uzrādīti indikatīvi, precīzie tehniskie dati un apjomi ir jāizstrādā un jāaprēķina, veicot būvprojekta izstrādi.

- Ievērot normas projektēšanai un būvdarbiem LVS EN 13941+A1:2010 „Ar izolāciju apvalkoto centralizētās siltumapgādes cauruļvadu sistēmu projektēšana un montāža” vai ekvivalentu.

- Vispārējās prasības būvdarbiem:

  - Būvdarbu apjoms –, siltumtīklu rekonstrukcijas, jauno siltumtrašu posmu darbu veikšana, veco trašu demontāža, kā arī siltummezglu (tajā skaitā siltummaiņu) izbūve. Būvdarbu veikšanas laikā veikt visu metināto savienojumu pārbaužu veikšanu ar ultraskaņas vai radiogrāfijas metodi un vizuālo metodi

  - Būvdarbi jāorganizē tā, lai iestājoties apkures sezonai, patērētājiem varētu padot siltumu no esošajām katlu mājām.

  - Esošo kanālā ieguldīto un uz balstiem izvietoto siltumtrašu nomaiņa pret bezkanāla tipa rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, ieskaitot labiekārtošanu būvdarbu teritoriju robežās.

  - Pilsētas siltumtīklu un siltummezglu projektēšana un izbūve, siltumtīklu pieslēgšana ēku siltuma mezgliem un saslēgšana vienotā sistēmā.

- Pretendentam, aprēķinot savu finanšu piedāvājumu, atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, ietvert arī:

  - Visu ar darba izpildi nepieciešamo materiālu un iekārtu iegāde, piegāde;

  - Visu ar darba izpildi nepieciešamo atļauju noformēšana;

  - Apbraucamo ceļu noteikšana un saskaņošana;

  - Ielas segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbu veikšana;

  - Veco siltumtrašu, to sastāvdaļu demontāžas darbu veikšana ar veco cauruļu (dzelzsbetona kanāli, pārseguma plātnes, dzelzsbetona drenāžas akas ar čuguna lūkām u.,c materiāli, ko norāda Pasūtītājs) un derīgu būvelementu nogādāšanu Pasūtītāja noradītā vietā;

  - Demontāžas rezultātā iegūto būvgružu utilizācija;

  - Izbūvētās siltumtrases hidrauliskā pārbaude;

  - Izbūvēto siltumtrašu mazgāšana;

  - Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju;

  - Izpilddokumentācijas sagatavošana digitālā veidā;

  - Nodošana ekspluatācijā.

- Cauruļvadu un fasondetaļu materiāli.

  - Siltumtīkliem – tērauda rūpnieciski izolētas caurules ar signalizācijas sistēmu.

  - Izstrādājot būvprojektu, Pretendentiem jāparedz tādi materiāli, ar kuriem var izbūvēt objektu saskaņā ar Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām. Pēc būvprojekta izstrādes pretendents var piedāvāt ekvivalentus materiālus norādītajiem būvprojektā, ar vienādu vai labāko kvalitātes līmeni, saskaņojot būvprojekta izmaiņas ar būvprojekta autoru, Pasūtītāju un būvuzraugu, tikai tādā gadījumā, ja šādas izmaiņas ir kļuvušas nepieciešamas.

  - Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām piegādātājs nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Pasūtītāju un būvuzraugu, var aizstāt ar ekvivalentām.

  - Jālieto termonosēdošās PE uzmavas.

- Izolētās tērauda caurules un veidgabali PE apvalkā pazemes trasēm:

  - Caurules, savienojumi un veidgabali atbilst Eiropas normām: EN 253, EN 489, EN 448, EN 488 (vai ekvivalentam). Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas tērauda caurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

  - Apvalkcaurules materiāls: PEHD (augsta blīvuma polietilēns). 
Maksimāla temperatūra:  ne mazāk kā +95°C. Maksimālais spiediens: 16 kg/cm2.

  - Caurules no tērauda markas P235GH atbilstoši standartam EN10217-5 (vai ekvivalentam).

  - Izolētām caurulēm un veidgabaliem jābūt aprīkotiem ar uzraudzības signalizācijas vadu sistēmu, kas ļauj nepārtraukti sekot cauruļvadu tehniskajam stāvoklim un noplūdes gadījumā konstatēt mitruma parādīšanos siltumizolācijas slānī.

  - Signalizācijas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar stacionāriem kontroles detektoriem, kā to paredz būvprojekts.

  - Siltumtīkli tiek projektēti ar paaugstinātiem spriegumiem un saskaņā ar standartu LVS EN 13941 (vai ekvivalentam) siltumtrase atbilst „B” klasei.

  - Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti ne zemāki kā 2.sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.

- Siltummezgli:

  - Siltuma avots – Katlumāja Skolas ielā 18, Kandavā.

  - Siltumapgādes regulēšanas veids – saskaņā ar āra gaisa temperatūru.

  - Izprojektēt un izbūvēt dalītu (neatkarīgu) individuālo siltummezglu apkurei ar automātisku temperatūras regulēšanu, atkarībā no āra gaisa temperatūras.

  - Siltummezglam jābūt tā izprojektētam, lai būtu ērta pieeja visām ekspluatējošām iekārtām (filtriem, siltummaiņiem, sūkņiem, skaitītājiem).

  - Apkures un sadales mezgliem jābūt aprīkotiem ar metroloģiskām prasībām atbilstošām siltuma uzskaites un kontroles mērierīcēm. Siltumenerģijas uzkaiti projektēt, piemērojot ultraskaņas plūsmas mērītājus ar autonomu barošanu, turpgaitā. Mērierīcēm jābūt verificētām, uzrādot metroloģiskās pārbaudes aktus. Siltummezglā jābūt siltuma uzskaites ierīcei, ūdens papildināšanas uzskaites ierīcei. uzstādītajiem manometriem jābūt atgaisošanas ventiļiem.

  - Siltummezglam jādarbojas droši un jānodrošina iekšējie nepieciešamie siltumtehniskie parametri arī pie pazemināta katlu mājas temperatūras grafika.

  - Apkures mezgliem jābūt aprīkotiem ar automātiskajiem regulatoriem, termofiksācijas ūdens daudzuma ierobežotāju un spiediena starpības regulatoru. Siltummezgla telpā jānodrošina apkures regulēšanas iespējas, kā arī drenēšanas un atgaisošanas iespējas.

  - Iekārtām jābūt marķētām. Uz katras atsevišķas iekārtas jābūt piestiprinātām identifikācijas plāksnītēm, kurās jānorāda šāda informācija: ražotāja nosaukums, iekārtas tips un nosaukums, ražošanas sērijas numurs, ražošanas gads un mēnesis, darba parametri, savukārt attiecīgie mezgli un ierīces jāsagatavo plombēšanai..

  - Individuālai siltummezglu telpai jāatbilst darbu drošības un ugunsdrošības tiesību aktu, kā arī higiēnas normu prasībām. Telpai jābūt nodrošinātai no nepiederošo personu nokļūšanas tajā.

  - Demontēt neizmantojamās iekārtas, kā arī celtniecības elementus (iekārtas, pamati u.c.). Siltummezgla telpai jābūt sakārtotai, bojātās celtniecības lietas sakārtot.

  - Siltummezglā jāizvieto tehniskā dokumentācija: - siltummezgla ekspluatācijas instrukcija, siltummezgla apkopes instrukcija, temperatūras grafiks, siltummezgla apraksts, siltummezgla shēmas. Siltummezgla dokumentācija jāsastāda konkrētam mezglam un tai jāatbilst iekārtas tehniskajam sastāvam un numerācijai. Siltummezgla dokumentācijas glabāšanai nepieciešams uzstādīt informācijas stendu.

  - Pēc apkures sistēmas izbūves, jāveic sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude, piedaloties SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” tehniskajiem darbiniekiem.

  - Siltummezgla caurules, kā arī caurules no ēkas ievada līdz siltummezglam jābūt tehniskā kārtībā, bojāta un neatbilstoša izolācija jānomaina pret jaunu. Jābūt noizolētām visām projektētajām caurulēm un armatūrām.

  - Siltummezglus projektēt ar atdalīto apkures un karstā ūdens pieslēgumu. Ēku siltummezglus izbūvēt pēc neatkarīgās shēmas. siltummezglu pieslēgšanai izmantot tērauda elektrometināmās caurules.

  - Pēc siltumtrases montāžas veikt hidraulisko pārbaudi ar spiedienu p=16 bar. Siltummezglus uzstādīt atsevišķā telpā, kas atdalīta no pārējās daļas ar ugunsdrošām starpsienām un durvīm atbilstoši LBN 201-10"Būvju ugunsdrošība".

- Pasūtītājam ir tiesības pēc rūpnieciski izolēto cauruļu saņemšanas organizēt neatkarīgu ekspertīzi cauruļu atbilstības noteikšanai EN normām.

- Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941:2009 (vai ekvivalenta) standarta prasībām.

- Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti 2. sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.

- Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar būvprojekta izstrādi, objekta izbūvi un autoruzraudzību.

- Šķērsojuma vietās (aizsargjoslā) ar apakšzemes komunikācijām darbus veikt ar rokām, nelietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajiem tīkliem.

- Cauruļu termiskās izplešanās kompensāciju siltumtīklos nodrošina dabīgie trases pagriezieni. Siltumtrases pagriezienu ārējās malās paredzēt uzstādīt kompensācijas spilvenus. Projektā paredzēt iespēju siltumtrasi aizbērt bez iepriekšējas uzsildīšanas, bet āra gaisa temperatūra montāžas laikā nedrīkst būt zemāka par +10*C

- Apkures tehniku iekārtu, armatūras, cauruļvadu un materiālu transportēšanu, uzglabāšanu, izbūvi, montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt, ievērojot izgatavotājfirmu katalogus u.,c.,teh., dokumentācijā minētās prasības un saskaņā ar spēkā esošām būvniecības normām un noteikumiem.

- Pasūtītājs neparedz apmaksāt būvuzņēmēja uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.

- Rūpnieciski izolēto materiālu tehniskās prasības:

| Nr.p.k. | Prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju. Pretendents nodrošina ar pārvadāšanai nepieciešamiem palīgmateriāliem, lai nodrošinātu materiālu saglabāšanu tos transportējot un izkraujot objektā. | Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā. Apliecinājums, ka piegādājot materiāli tiks piegādāti ražotāja oriģinālajos iepakojumos. |
| 2. | Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām. Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām. |
| 3. | Siltumtrases komplektēšanai izmantojamiem materiāliem jāatbilst LVS EN 10 217-2 un LVS EN 10 217-5 vai ekvivalentiem standartiem, tērauda marka P235GH. | Sertifikātu paraugi par tērauda cauruļu materiāla kvalitātes atbilstību. Pretendenta vai ražotāja sagatavota izziņa: - kā tiek apstrādāta metāla caurule pirms izolācijas materiāla uzklāšanas; - kas apliecina, kāda veida noslēgarmatūra tiks izmantota un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti; -kas apliecina, kāda veida kompensatori tiks izmantoti un attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti. |
| 4. | Siltumtrašu cauruļvadu un to komplektējošo daļu ārējā polietilēna apvalkam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | Pretendenta vai ražotāja sagatavota izziņa, kā tiek apstrādāts polietilēna apvalks pirms izolācijas materiāla iepildīšanas; Neatkarīga institūta pārbaudes protokoli par polietilēna apvalka atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalentam standartam. |
| 5. | Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti. Apliecinājumu, ka piegādātie rūpnieciski izolētie materiāli ir izgatavoti ar tādu pašu tehnoloģiju kā uzrādīts pārbaužu protokolos. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu. Neatkarīgu institūtu testa rezultāti par izolācijas materiāla vadītspēju. Informāciju vai izolācijas materiāls nesatur videi kaitīgas vielas. |
| 6. | Noslēgarmatūrai jābūt rūpnieciski izolētai. Servisa ventiļiem jābūt no nerūsējoša tērauda. | Apliecinājums, ka visa noslēgarmatūra, ieskaitot drenāžas un atgaisošanas mezglus, tiks rūpnieciski izolēta un servisa ventiļi ir no nerūsējoša tērauda. |
| 7. | Savienojošajām uzmavām ir jābūt termonosēdošajām uzmavām, kas atbilst standartam LVS EN 489. | Apliecinājums, ka siltumtīklu projekta īstenošanai tiks izmantot savienojumi, kas atbilst standartam LVS EN 489. |

  - Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Pretendentam jānodrošina materiālu siltumvadītspējas koeficients saskaņā ar savu piedāvājumu.

  - Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams uzrādīt rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem izolācijas vadītspēju λ, kuru izmantos līguma piešķiršanas kritēriju aprēķiniem.

  - Pretendentam iesniedzot sertifikātus par rūpnieciski izolētu materiālu atbilstību EN, nepieciešams pievienot neatkarīgu akreditētu institūciju (kā, piemēram, Dānijas tehnoloģiskais institūts (Dānija), Fernwärme-Forschungsinstitut in Hannover (Vācija), SP Technical Research Institute (Zviedrija) vai līdzvērtīgs) pārbaužu testa protokolus. Pārbaužu testa protokoli nedrīkst būt vecāki par trīs gadiem.

  - Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka materiāli tiks piegādāti saskaņā ar sertifikātu pēc LVS EN 10204 vai ekvivalenta standarta prasībām.

  - Materiālu un metinājumu pārbaude.

    - 4.6.1. Pasūtītājam ir tiesības pēc rūpnieciski izolētu cauruļu saņemšanas organizēt neatkarīgu ekspertīzi cauruļu atbilstības noteikšanai EN normām.

    - 4.6.2. Ja pārbaužu rezultāti neatbildīs nolikuma nosacījumiem vai pretendenta uzrādītajiem parametriem, tad pretendents apmaksā ekspertīzes izmaksas.

    - Ja siltuma vadītspējas koeficients λ neatbildīs pretendenta uzrādītajam, tad pretendents maksā soda sankcijas divkāršā apmērā par palielinātiem siltuma zudumiem (MWh) siltumtrasē desmit gadu periodam.

    - Soda sankcijas tiks aprēķinātas, pamatojoties uz starpību starp pārbaužu rezultātā iegūto siltuma vadītspējas koeficienta λ un Pretendenta uzrādīto. Soda naudas aprēķins:

Siltuma zudumu aprēķins:

Q = L* D*KL*(( Tt  + Ta) – 2tg)

Q – siltuma zudumi, MWh;

L – caurules garums, m;

D – laika periods (10 gadi), h;

KL – siltuma pārejas koeficients, W/mK;

Tt  - siltumnesēja turpgaitas temperatūra, 95 oC;

Ta – siltumnesēja atpakaļgaitas temperatūra, 70 oC;

tg   - grunts temperatūra, 8 oC.

Soda naudas aprēķins:

S = ((Q2 – Q1) x 2) x T

Q2 – faktiskie siltuma zudumi (pēc pārbaudes), MWh;

Q1 – zudumi (Pretendenta piedāvātais), MWh;

T  - tarifs, LVL/MWh.

    - Siltuma zudumu aprēķinam tiks izmantots tarifs, kāds būs dotajā brīdī, kad tiks veikta pārbaude.

    - Pretendents nodrošinās metināto šuvju pārbaudi ar vizuālo un radiogrāfijas metodi, to saskaņojot ar Pasūtītāju un būvuzraugu.

    - Ja pirmās pārbaudes rezultāti būs negatīvi, tad visus izdevumus (pārbaudi, materiālus, dīkstāves u.c.) par atkārtotām pārbaudēm apmaksā Pretendents.

- Pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj:

  - Darbu izpildes laika grafiks (veidne pielikumā), kas tika sagatavots saskaņā ar nolikuma prasībām un pievienota piedāvājumam iepirkuma procedūrai.

  - Atbilstošo, spēkā esošo sertifikātu kopijas norādot firmas-piegādātājas, ražotāja nosaukumu un izgatavotājvalsti:

    - akmens vates čaulām jāatbilst LVS EN Annex ZA 14303 + A1:2013 vai ekvivalentām prasībām;

    - dzelzsbetona elementiem jāatbilst LVS EN 771-5+2011, LVS EN 1916:2003, LVS EN 1916:2003/AC:2008 vai ekvivalentam;

    - smiltīm pamatnes ierīkošanai jāatbilst LVS EN 13242, 12620 vai ekvivalentam.

- Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, ievērojot vispārīgajos būvnormatīvus un normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja prasības, jāiesniedz veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts. Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda sekojošā informācija:

  - Būvprojekta organizatoriskās struktūras apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, karjeri u.c.), piesaistītos apakšuzņēmējus, speciālistus un cita informācija, kura raksturo būvprojekta organizatorisko struktūru.

  - Darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem.

  - Darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums.

  - Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju (darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāna sastāvdaļa). Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju par veicamo darbu specifiku, apjomu un metodēm.

  - Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz esošās situācijas izpratnes apraksts, tajā skaitā ar šo saistītiem esošiem inženierkomunikāciju tīkliem un būvēm, esošo būvju demontāžu, par ierobežojumiem, kas saistīti ar inženierkomunikāciju atslēgšanu, pievienošanos tiem, kā arī par satiksmes organizēšanas un pieejamības īpašumiem organizēšanas principiem būvdarbu izpildes laikā, par darbu veikšanu ierobežojošiem apstākļiem, celtniecības un montāžas metožu aprakstus, (tai skaitā par esošo inženierkomunikāciju rekonstrukciju un ierīkošanu par inženierkomunikāciju pieslēgšanu pie ekspluatācijā esošajiem cauruļvadiem un būvēm, par automātiskās vadības sistēmu un datu pārraidīšanu, piebraucamo ceļu izbūvi un ielas segumu atjaunošanu).

  - Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par plānoto izmantojamo būvniecības tehnoloģijām vai metožu pielietojumu siltumtrases būvniecībai.

  - Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par pasākumiem, kurus Pretendents plāno organizēt liekās grunts izvešanai un glabāšanai, beramo materiālu glabāšanai, kārtības uzturēšanai būvobjektā (atkritumu, caurules apgriezumu, būvgružu un citu gružu utilizācijai).

  - Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

  - Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta projekta vadības pasākumi, nepieciešamie izpētes darbi, būvdarbu izpilde, vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā projekta izpildi no mobilizācijas līdz darbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī garantijas perioda aktivitātēm.

- Pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam iepirkuma līgumā paredzēto apdrošināšanas līgumu (polišu) oriģinālus, kas apliecina, ka vajadzīgās apdrošināšanas polises ir spēkā un ir derīgas.

- Pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, darba izpildes termiņus, personāla sastāvu ar pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu. Apakšuzņēmējus (atsevišķu būvdarbu veicēji) pretendentam ir tiesības nomainīt, par to 7 darba dienas iepriekš informējot Pasūtītāju. Pasūtītājs nesaskaņos personas, uz kuras iespējām pretendents balstījās/piesaistītā personāla nomaiņu, ja attiecīgi tam nolikumā bija izvirzītas kvalifikācijas prasības un jaunā persona, uz kuras iespējām pretendents balstījās /speciālists neatbilst nolikumā paredzētajām prasībām. Pirms personas, uz kuras iespējām pretendents balstījās/speciālista nomaiņas pretendentam ir pienākums iesniegt pasūtītājam visus dokumentus, kas apliecina piesaistītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstījās/speciālista atbilstību nolikuma prasībām.

- Iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot būvatļaujas un visas citas nepieciešamās darbu atļaujas), tehniskos noteikumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, kā arī nepieciešamos saskaņojumus, ja tas ir nepieciešams darbu veikšanai un nodošanai.

- Darbu organizāciju un izpildes termiņus paredzēt atbilstoši objekta darba specifikai.

- Pasūtītājs var pārbaudīt būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Būvdarbu apjomam un lokālām tāmēm, jebkurā laikā. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Pretendenta atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Pārbaudes no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt arī būvuzraugs.

- Pārbaudes organizēšanai Pasūtītājs no Pretendenta var prasīt un Pretendents nodrošina:

  - Savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē.

  - Iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā.

  - Nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses.

- Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos defektus un/vai neatbilstības, tiek paziņotas Pretendentam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem Pretendentam jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Pretendenta iebildumus, uzskatāms, ka Pretendents ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

- Ja Pasūtītājam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par kādu normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu izpildē, var veikt īpašas pārbaudes.

- Īpašu pārbaudi katra no Pusēm var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzrauga konstatētiem defektiem un/vai neatbilstībām būvdarbu izpildes un garantijas laikā.

- Aprīkot darbavietas ar ceļa zīmēm, ierobežojošām un novirzošām ierīcēm, saskaņā ar 02.10.2001. MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem”.

- Uz atsevišķu posmu montāžas laiku, ja nepieciešams, slēdzama transporta kustība, kura jānovirza pa blakus ielām, paredzot piebraukšanas iespēju pie dzīvojamajām mājām un iestādēm vai uzņēmumiem. Par izmaiņām transporta un gājēju kustībā jāsniedz savlaicīga (vismaz 5 darba dienas iepriekš) informācija vietējos masu informācijas līdzekļos, kā arī individuāli jāinformē nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumiem tiks traucēta piekļuve.

- Pretendentam ir jāveic visu virsmu atjaunošana. Virsmu atjaunošana veicama, cik drīz vien iespējams pēc tam, kad ir pabeigta tranšejas aizbēršana, pieblīvēšana un veiktas pārbaudes, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc attiecīgā tranšejas posma aizbēršanas. Ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas jāveic kvalitatīvi, saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajām prasībām un saglabājot vizuālo būvdarbu posma stāvokli ne sliktāku, kāds tas bija pirms būvdarbu uzsākšanas. Ceļa segumi ir atjaunojami regulārajos iecirkņos – kvadratos, taisnstūrveidīgi, nomainot ceļa klātnes daļu pusceļa platumā vai visā platumā, ja esošais ceļa iecirknis no maināmas daļas līdz ceļa malai ir mazāks nekā 1 m.

- Pagalmos ar cieto segumu un uz ietvēm pamatne ir jānomaina saskaņā ar projektu, un jebkurā gadījumā ar materiāliem, kas biezuma, stiprības un struktūras ziņā ir līdzvērtīgi sākotnējā pamatnē izmantotajiem materiāliem. Gadījumos, kad tas nav noteikts projektā, veicot pagalmu un ietvju ar cieto segumu atjaunošanu, ir jāieklāj, kā minimums, 150 mm bieza grants vai šķembu kārta, ar daļiņu izmēru no 100 mm līdz 40 mm, tā jāsablīvē un virs tās uzklāj smalku šķembu kārtu, virs kuras savukārt tiks uzklāta seguma virskārta. Betona blokus un bruģi pagalmos un uz ietvēm iegulda smilts pamatnē, kas vismaz 50 mm biezā kārtā ir uzklāta uz iepriekšminētās pamat kārtas un apstrādāta atbilstoši Inženiera prasībām. Bojātos un salauztos betona blokus Būvuzņēmējs nomaina par saviem līdzekļiem. Vietās, kur ieklātās seguma kārtas jau ir iesēdušās, Būvuzņēmējam tās ir jānoņem, jāaizpilda ar piemērotu materiālu, jānomaina un jānoblietē izveidotais segums.

- Mauriņu, pagalmu un apzaļumotu ceļa malu atjaunošanu, kur tas ir iespējams, veic, ieklājot vietā un noblīvējot augsnes virskārtu un velēnu, kas iepriekš tika noņemta no sākotnējās virsmas. Visa pārpalikusī augsne, būvgruži utt. ir jāaizvāc no būvvietas. Ieklātajām seguma kārtām nosēžoties, velēnu atjauno noteiktajā līmenī. Vietās, kur paredzēts sēt zāli, un kur nav ieklāta atpakaļ izņemtā velēna vai arī tā pilnībā nepārklāj izrakto platību, uz tranšejām uzklāj smalkas melnzemes virskārtu, minimums, 120 mm biezumā, ko pēc tam uzecē, uzklāj mēslojumu un iesēj apstiprinātu zāles sēklu, kas ir paredzēta sēšanai attiecīgajā laika periodā. Pretendentam jānovērš virsmas iesēdumi, ja tādi ir izveidojušies, kā arī jāveic atkārtota melnzemes uzklāšana un zāles sēšana teritorijās, kur nav izveidojies pietiekami biezs zālājs. Visā virsmas teritorijā, kas tika skarta darbu izpildes gaitā veic virsmas blīvēšanu, planēšanu un attīrīšanu no akmeņiem, kuru diametrs pārsniedz 25 mm.

- Atjaunot segumu brauktuvēm, atbilstoši „Autoceļu specifikācijai 2010”.

- Būvniecības laikā nodrošināt būvizkārtnes izvietošanu būvobjekta montāžas darbu zonā.

- Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un darbu izpildes vietas apsardzi.

- Darbu izpildes laikā nodrošināt būvlaukuma sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc darbu pabeigšanas, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, izvest atkritumus, sakopt un savest kārtībā darbavietu pilnā apjomā.

- Siltumtīklu izbūves laikā cauruļvadu skalošanu veikt pa posmiem, ne lielākiem par 100 m, Būvuzrauga klātbūtnē.

- Pretendents sagatavo visu nepieciešamo atļauju, izpildshēmu, kadastrālās uzmērīšanas lietu (ja tāda nepieciešama), apliecinājumu un citu normatīvajos aktos paredzēto dokumentāciju kopumu sagatavošana un iesniegšana attiecīgajās valsts vai pašvaldības institūcijās, lai objektu nodotu ekspluatācijā (arī to dokumentāciju sagatavošana un atļauju saņemšana, ko normatīvie akti nosaka Pasūtītājam, par to saņemot attiecīgo pilnvarojumu no Pasūtītāja).Visu veikto darbu pieņemšanu-nodošanu veikt pa posmiem, atkarībā no paveiktā darba, parakstot attiecīgu darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

- Pirms darbu uzsākšanas Pretendents izstrādā un iesniedz ar Pasūtītāju saskaņotu bezkanālu siltumtīklu kontrolsistēmas projektu, kas noformēts atbilstoši LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

- Pēc darbu pabeigšanas Pretendents noformē un iesniedz Pasūtītājam siltumtīklu izbūves izpilddokumentāciju, kuras sastāvā jābūt siltumtīklu izbūves pasei, bezkanāla siltumtīklu kontrolsistēmas projektam, kontrolsistēmas montāžas pārbaudes protokolam un aktam,segto darbu aktiem, ieinteresēto fizisko un juridisko personu atzinumu kopijām, kā arī citiem ar konkrētā projekta realizāciju saistītiem dokumentiem.

- Pretendents garantē uzstādīto iekārtu un izmantoto materiālu atbilstību tehniskajām prasībām un to drošu ekspluatāciju garantijas laikā. Garantijas termiņš minētajiem darbiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir saskaņā ar pretendenta piedāvājumu un ne mazāks kā 5 (pieci) gadi.

- Pretendents garantē ražotāja piedāvāto garantijas laiku visām būvdarbos izmantojamām caurulēm saskaņā ar savu piedāvājumu un ražotāja apliecinājumu, kas ir pievienots tehniskajam piedāvājumam.