5.pielikums

Iepirkuma procedūras „Biomasas katlumājas

Kandavā būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/10)

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

„Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

(ID Nr. KKP/2015/10)

Tehniskā specifikācija

# SATURS

SATURS	2

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	4

1. DARBI UN PAKALPOJUMI	6

1.1. Darbu un pakalpojumu vispārējs apraksts	6

1.1.1. Informācijas iegūšana	6

1.1.2. Atļaujas un licences	6

2. PAMATINFORMĀCIJA	7

2.1. Projekta galvenie parametri	7

2.2. Kurināmais	7

2.3. Neapstrādātais ūdens	8

2.4. Galvenās funkcionālās prasības	8

2.5. Vides apstākļi	8

2.6. Darbības metode	8

2.7. Katlumājas un iekārtu kalpošanas laiks	8

2.8. Automatizācijas līmenis	8

2.9. Troksnis	9

2.10. Atteikšanās no slodzes	9

2.11. Katlumājas aizsardzības sistēma	9

Jānodrošina, lai traucējumi no  siltumtīkla nepārietu uz katlumājas sistēmu.	9

2.12. Materiāli	9

2.13. Cauruļvadi	10

2.14. Sūkņi	10

2.15. Vārsti un citas ierīces	11

2.16. Termoizolācija	12

2.17. Virsmu apdare un krāsošana	12

2.18. Ejas un kāpnes	13

2.19. Kodēšanas sistēma	13

2.20. Meteoroloģiskie laika apstākļi	13

3. IEKĀRTAS UN MATERIĀLI	14

3.1. Kurināmā sadales un padeves ierīce	14

3.2. Sadedzināšanas iekārta	15

3.3. Pelnu novākšanas ierīce	15

3.4. Dūmgāzes apstrādes iekārta	15

3.5. Saspiestā gaisa sistēma	16

3.6. Elektroiekārtas	16

3.6.1. Vispārējais	16

3.6.2. Avārijas sistēma	16

3.6.3. Mērījumu nolasīšana	16

3.6.4. Aizsardzības sistēma	16

3.6.5. Zemsprieguma maiņstrāvas sadales skapji un motoru kontroles centri	16

3.6.6. UPS iekārtas un DC sistēma	17

3.6.7. AC motori	17

3.6.8.	Frekvences pārveidotāji	17

3.7. Stacijas vadības sistēma	17

3.7.1. Vispārējais	17

3.7.2.	Galvenā vadības telpa	17

3.7.3. Automatizācijas sistēmas enerģijas pievade	18

3.8. Konstrukcijas darbi un būvdarbi	18

3.8.1.	Vispārējās prasības	18

3.8.2.	Projekta vispārējie kritēriji	18

3.8.3.	Būvvietas izpēte	18

3.8.4.	Nojaukšanas un pārvietošanas darbi	18

3.8.5.	Pamati	18

3.8.6.	Katlumājas galvenā ēka	19

3.8.7.	Arhitektoniskā/strukturālā apdare	19

3.8.8.	Ēku strukturālā koncepcija	19

3.8.9. Ārdarbi	19

3.8.9.1. Dūmenis	19

3.8.9.2. Ceļi un stāvlaukumi	19

3.8.9.3. Nožogojums	19

3.8.10. Ūdens un sanitārie pakalpojumi	19

3.8.11. Ugunsdrošība	19

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību, materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem.

- Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kuras Pretendentam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīvas, modernas, labi aprobētas, drošas un ekonomiskas katlumājas prasībām.

- Līgums, kas tiks noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tiks noslēgts saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem.

- Iepirkuma tehniskā dokumentācija izstrāde veikta ievērojot pasūtītāja prasības, spēkā esošos Latvijas Republikas likumdošanas aktus un starptautiskos standartus.

- Pretendents ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka būvprojekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas.

- Pretendentam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Pretendents konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku katlumājas ekonomisko atdevi.

- Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

- Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Pretendentu no atbildības par šī līguma izpildi, bet jebkura atkāpe no šajā tehniskajā specifikācijā  prasītā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Pretendentam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās būvprojekta dokumentācijā.

- Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka katlumāja sasniedz augstu darboties spēju, augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju katlumājas dzīves cikla laikā. Katlumāja ir jāprojektē, lai darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā un tai visu laiku ir jādarbojas ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu apkopi.

- Iepirkuma priekšmets – „Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.

- Katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums apmierina visas Pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības, kā arī Latvijas Būvnormatīvus, un vietējās būvvaldes noteikumus un prasības.

- Pretendents nes pilnu atbildību par izstrādāto būvprojektu, tai skaitā tehniskās specifikācijas un apjomu pareizību.

- Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz Kandavas novada Būvvaldē Būvniecības iesniegums atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Pretendentam ir jānodrošina Būvatļaujā norādīto projektēšanas nosacījumu izpilde, tehnisko noteikumu saņemšana un nepieciešamo skaņojumu saņemšana.

- Pretendentam darbi jāveic saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai, tehniskajam projektam, iepirkuma līgumam, iepirkuma nolikumam.

- Pretendents apņemas būvprojektu izstrādāt un akceptētu iesniegt Pasūtītājam līdz 2016. gada 4. martam.

- Pretendentam ir jānodrošina projektu vadītājs un darba aizsardzības koordinators saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Pretendentam jāsaņem visas darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas.

- Pirms būvprojekta izstrādāšanas uzsākšanas Pretendentam jāiesniedz apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises oriģināls, iekļaujot tajā Pretendenta Iepirkumā uzrādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar 2014. gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.”

- Būvprojekta sastāvā jāiekļauj būvdarbu izmaksu aprēķins, kas sastādīts atbilstoši 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem un koptāme).

- Autoruzraudzības laikā būvprojekta izstrādātājs bez papildus samaksas novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos izmaiņu vai papildus rasējumus. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku varētu nodrošināt autoruzraudzību būvobjektā.

- Piecu dienu laikā no būvatļaujas spēkā stāšanās dienas pretendents par saviem līdzekļiem uzstāda būvtāfeli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Topogrāfisko plānu īpašumam Skolas ielā 18, Kandavā nodrošina Pasūtītājs. Ja projektējot mainās katlumājas atrašanās vieta, tad to par saviem līdzekļiem veic Pretendents.

- Reizi divās nedēļās, Pretendentam izstrādājot būvprojektu, jānoorganizē sapulce pie Pasūtītāja, kurā Pretendents izklāsta paveikto, būvprojekta izstrādes gaitu, esošos risinājumus un tālākās darbības.

- Parakstot Iepirkuma līgumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt iepirkuma priekšmeta izpildi un samaksas noteikšanu par iepirkuma priekšmeta izpildi.

# 1. DARBI UN PAKALPOJUMI

## 1.1. Darbu un pakalpojumu vispārējs apraksts

Šī specifikācija ir daļa no iepirkuma līguma, kurā Pretendentam ir pienākums projektēt un veikt autoruzraudzību. Viss nepieciešamais darbspējīgai katlumājai, pat ja tas nav īpaši atrunāts šajā specifikācijā, ir jāiekļauj, ja vien šajā specifikācijā nav norādīts citādi.

Iepirkuma līguma pieeja paredz viena līguma noslēgšanu biomasas ūdenssildāmās katlumājas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai, tajā iekļaujot visus nepieciešamos darbus, pakalpojumus un iekārtas, tajā skaitā katlumājas konceptuālo plānošanu un skiču līmeņa projektēšanu. Darbu apjomā jāiekļauj visas darbības, neatkarīgi no tā vai tās ir minētas Iepirkuma dokumentos vai nē, lai nodrošinātu jaunas, modernas biomasas ūdenssildāmās katlumājas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību uz Iepirkuma līguma pamata. Piegādātāja pienākums ir Katlumāju izprojektēt, kura ir pilnvērtīga visos aspektos un izpilda visas Pasūtītāja prasības, apmierinot Pasūtītāja vajadzības.

Piedāvājumā iekļautais darba apjoms paredz šādas (bet ne tikai) galvenās darbības:

### 1.1.1. Informācijas iegūšana

- Vietas fizisko apstākļu izpēte.

- Piegādes un transporta loģistikas izpēte.

- Vietas, tajā skaitā nekustamā īpašuma, apsekojums, nosakot pastāvīgas vietas robežas.

- Augsnes apsekojums.

- Hidroloģiskais apsekojums/izpēte.

- Seismisko prasību noteikšana.

- Vietējo apstākļu izpēte attiecībā uz plānošanu un spēkā esošajiem tiesību aktiem.

- Iesaistīto pakalpojumu sniedzēju un atbildīgo valsts iestāžu tehnisko prasību izpēte.

- Atbilstīga vadība uz vietas.

- Projekta vispārējā vadība.

### 1.1.2. Atļaujas un licences

Pretendentam apliecina, ka ir iegūtas visas tiesību aktos pieprasītās atļaujas un licences, kas ir vajadzīgas šī iepirkuma prasību īstenošanai.

Visas izmaksas, lai saņemtu atļaujas, licences, tehniskos noteikumus sedz Pretendents.

# 2. PAMATINFORMĀCIJA

## 2.1. Projekta galvenie parametri

Katlumājas provizoriskā atrašanās vieta Skolas iela 18, Kandavas pilsēta. Ievērtēt, ka vienlaikus tiks veikta siltumtrases (tīklu) izbūve līdz piederības robežai (trase jāsaskaņo Projektēšanas laikā zem zaļās zonas vai zem iebrauktuves ceļa).

Pretendents ir atbildīgs par sadarbību un piekļuves nodrošināšanu šiem darbiem,

kā arī par darbu organizāciju un savlaicīgu plānošanu.

Katlu skaitam jābūt 2 (diviem) biomasas katliem, lai nodrošinātu vismaz 42 000m2 apkurināmo platību. Katrs katls darbojas neatkarīgi viens no otra. Katram katlam ir sava kurināma padošanas sistēma, sava kurtuve, sava pelnu novadīšanas sistēma un sava dūmgāžu apstrādes sistēma.

## 2.2. Kurināmais

Katlumājai jāspēj sadedzināt dažādas kvalitātes kurināmo. Galvenais kurināmais būs koksnes atlikumi no mežiem, taču tiks piegādātas arī dažas alternatīvas, piemēram, šķelda un galdnieka darbnīcu atkritumi.

Stacijai jābūt droši un uzticami ekspluatējamai, kā arī funkcionālai, un snieguma prasības un garantijas (izņemot tās, kas ir īpaši minētas kā izņēmumi) jārealizē ar jebkuru no norādītajiem kurināmajiem un jebkuru to kombināciju. Jāatzīmē, ka kurināmais tiek piegādāts arī no piekrastes zonas.

Tīra biokurināmā izcelsme un avots ir koka biomasa:

  - Meža un stādījumu koks:

    - veseli koki;

    - koku celmi;

    - mežizstrādes atlikumi;

    - celmi;

    - apkārtnes uzkopšanas koksnes biomasa.

  - Koka apstrādes industrija, blakus produkti un atlikumi:

    - ķīmiski neapstrādāti koksnes atlikumi.

  - Lietots koks:

    - ķīmiski neapstrādāts koks.

Atbilstoši SIS-CEN/TS 14961:2005 vai ekvivalentam, tiks lietoti šādi kurināmie:

- Zāģu skaidas (Sawdust) līdz pat 20% no apjoma ar:

- Mitrumu– M20 līdz M60;

- Pelniem– A0.7 līdz A6.0.

- Koka šķelda (Wood chips)  līdz pat 100% no apjoma ar:

  - Izmēriem P16 līdz P100;

  - Mitrumu M20 līdz M60;

  - Pelniem A0.7 līdz A6.0.

    - Mizas (Bark) līdz pat 50% no apjoma ar:

- Mitrumu M40 līdz M60;

- Pelniem A0.7 līdz A6.0;

- Sasmalcinātu/ Nesasmalcinātu.

Lielizmēra kurināmā gabaliem nepieļaut nokļuvi uz degkameru. Tie priekšmeti, kas tiek cauri šai sistēmai, vairs nedrīkst kavēt citu sistēmu darbību (kurināmā padevi, degkameru, pelnu izlādi). Kurināmais var saturēt 3 - 8% daudzumu smilts un skuju. Mitruma daudzums specifikācijā ir uzskatīts kā wet basis (w.b.) mitrums.

## 2.3. Neapstrādātais ūdens

Ūdens attīrīšanas iekārtai jābūt automatizētai sistēmai. Ūdens attīrīšanas iekārtai tiek plānots lietot ūdeni no pilsētas ūdensapgādes maģistrālēm. Pretendents izlemj, vai nepieciešami spiediena paaugstināšanas sūkņi. Ūdenim jānodrošina mehāniskā filtrēšana, mīkstināšana un deaerācija.

Komplektā jāparedz uzstādīt ķimikālijas dozēšanas sistēmu, kurai jāuzstāda tvertnes un ķimikāliju dozēšanas sūkņi, kā arī pH kontroles devējs un automātika ar vadības sistēmu uz pulti (BMS sadaļa). Ķimikālijas dozēšana jānodrošina automātiskā režīmā atbilstoši pH līmenim siltumtrasē un katlu kontūrā.

Jāuzstāda vakuuma deaerators. Membrānas tipa deaerators nav pieļaujams.

Apstrādātajam ūdenim jānonāk sagatavotā ūdens uzglabāšanas tvertnē. Jānodrošina automātisks siltumtrases piebarošanas process ar maksimālo ražību.

Ūdens apstrādes iekārtai jāsastāv no atbilstoša aprīkojuma un sistēmām.

## 2.4. Galvenās funkcionālās prasības

Katlumājai ir jāatbilst šādām galvenajām prasībām:

  - Jāatbilst visām attiecīgajām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

  - Jābūt projektētai un būvētai saskaņā ar atzītām un plaši pazīstamām Latvijas un Eiropas normām.

## 2.5. Vides apstākļi

Pretendents ir atbildīgs par tādas katlumājas projektu, kas spēj strādāt visos apstākļos, kādi ir atrašanās vietā (skatīt 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr. 338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”” vai ekvivalentu normu).

Visas daļas, kas atrodas ārpus telpām, ir jāparedz darbam -30°C temperatūrā. Katlumājas darbība un droša ieslēgšana ir jāgarantē pie gaisa temperatūras -25°C.

## 2.6. Darbības metode

Katlumājas darbināšana ir paredzēta gan apkures sezonas laikā, gan arī vasaras sezonas laikā. Biomasas ūdenssildāmo katlu noslogotība būs atkarīga no ārgaisa temperatūras un kalkulēts, ka tā svārstīsies diapazonā no 30% līdz 100%. Minimālā kontrolētā daļējā viena katla slodze (automātiskajā un manuālajā režīmā) nedrīkst būt lielāka par 25%, vienlaicīgi nepārsniedzot spēkā esošas emisijas normas.

## 2.7. Katlumājas un iekārtu kalpošanas laiks

Katlumāja ir jāprojektē, paredzot, ka tās minimālais tīrais kalpošanas laiks būs 200 000 stundas vai 25 gadi. Kalpošanas laikā katlumājai ir jāiztur slodzes maiņas, kas jānosaka tā, lai tās daļās netiktu pārsniegtas pieļaujamās slodzes robežas.

Gada darbības aplēses - katrs katls aptuveni 6000 darba stundas gadā, kopā 8000 darba stundas gadā.

## 2.8. Automatizācijas līmenis

Darbības principam jābūt balstītam uz vadību no vienas galvenās vadības telpas ar modernu kontroles sistēmu ar vienlaicīgi pieejamu vizualizāciju (visus temperatūras režīmus, plūsmas, kurināmā patēriņu, spiedienu sistēmā). Visas normālās katlumājas darbības, tajā skaitā karstās un siltās palaišanas un apturēšanas jāveic no galvenās vadības telpas. Manuālas iejaukšanās ir pieļaujamas aukstās palaišanas darbību laikā, kā arī degkameras uzsildīšanas laikā. Katlumājai jābūt projektētai, lai samazinātu iespējamo personālu, t.i., tai ir jāizrāda augsta uzticamība un pieejamība ar minimālu operatora iejaukšanās nepieciešamību. Pretendentam tāpat jāparedz iespēja strādāt bez klātienes operatora, attālinātas uzraudzības caur tam atvēlētiem Interneta kanāliem.

## 2.9. Troksnis

Jebkuri nepieciešamie trokšņu ierobežošanas pasākumi jāiekļauj katlumājas projektēšanas stadijā un tiem jābūt tik tuvu pie trokšņu avota, cik vien tas iespējams. Piegādātāja pusei jāizpilda prasības attiecībā uz trokšņu līmeni.

Ilgstošam vai neregulāram trokšņu līmenim ēku iekšpusē un īpaši jebkurā darbavietā, tādā kā mehānismi vai ārpustelpu iekārtu apkārtnē jābūt atbilstoši Latvijas un piemērojamiem Eiropas standartiem.

Kur tas nepieciešams, jānodrošina akustiskie apvalki vai klusinātāji. Drošības vārsti, triecienierīces, vai citas līdzīgas iekārtas, kuras rada augstu trokšņu līmeni, jāaprīko ar piemērotām klusinātāju ierīcēm, pat ja trokšņu avots ir neregulāras dabas.

Iekštelpu trokšņiem jābūt zemākiem par 70 dB(A), mērītiem 1 m attālumā un 1,5 m augstumā no iekārtas. Izņēmumiem no šiem noteikumiem jābūt skaidri norādītiem piedāvājumā. Ja tas nav minēts, šie noteikumi jāuzskata par izpildāmiem.

Uzstādīto iekārtu darbības radītais troksnis 100m attālumā no katlumājas nedrīkst pārsniegt 35dB(A).

## 2.10. Atteikšanās no slodzes

Gadījumā, ja kāds traucējums izraisa katlumājas pilnīgu izolāciju no galvenās pārvades sistēmas (pilnīga atteikšanās no siltuma slodzes) vai elektrības pašpatēriņa padošanas traucējums, katlumāja nonāk drošās izslēgšanas režīmā. Šāda drošā izslēgšana ir jānodrošina visās situācijās un visos katlumājas darba režīmos, pat neņemot vērā ārējās apkures sistēmas pieejamību vai ārējās elektrības padeves zuduma gadījumā. UPS jaudai ir jābūt ar iespēju autonomi barot vadības sistēmas uz laiku vismaz 1 stundu. Ir jāparedz dīzeļģenerators ar atbilstošu jaudu, automātisko palaišanu un UPS barošanas iespēju no dīzeļģeneratora.

## 2.11. Katlumājas aizsardzības sistēma

### Jānodrošina, lai traucējumi no  siltumtīkla nepārietu uz katlumājas sistēmu.

Aizsardzības sistēma ir jāprojektē tā, lai tā spētu darboties vissarežģītākajos ekspluatācijas apstākļos, piemēram, kad tiek mainīts darbības režīms.

Atsevišķi traucējumi nedrīkst aizkavēt katlumājas aizsardzības sistēmas specifisko funkciju izpildi. Traucējums tiek automātiski izolēts, un katlumājas ierīces un aizsardzība ir jāprojektē tā, lai atsevišķi traucējumi minimāli ietekmētu citas ierīces vai katlumājas daļas.

Procesa vadības ierobežotāji ir jāprojektē tā, lai novērstu katlumājas daļu nevajadzīgu atslēgšanu.

## 2.12. Materiāli

Izvēloties materiālus, galvenā uzmanība ir jāpievērš materiālu savienojamībai un ekspluatācijas apstākļiem. Kā svarīgs izvēles kritērijs ir jāņem vērā materiālu mehāniskās, izgatavošanas un apkopes īpatnības (piemēram, stiprība un piemērotība metināšanai). Izvēlētajiem materiāliem ir jābūt standartizētiem un pārbaudītiem ilgstošā ekspluatācijā.

Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām.

Materiālu izvēlē galvenā uzmanība jāpievērš to saderībai ar ekspluatācijas apstākļiem. Tāpat par svarīgiem izvēles kritērijiem jāuzskata mehāniskās, ražošanas un ekspluatācijas raksturīpašības (piemēram, izturība un metināšanas spējas). Izvēlētajiem materiāliem jābūt standartizētiem un jābūt aprobētiem ekspluatācijā.

Lai novērstu galvanisko koroziju, aizliegts lietot neatbilstīgus materiālu savienojumus (piemēram, oglekļa tērauds/nerūsošais tērauds).

Nav atļauts lietot azbestu, PCB, dzīvsudrabu.

## 2.13. Cauruļvadi

Pretendentam ir jāievēro šādas prasības:

Cauruļu kvalitātes līmeni garantē ar attiecīgajām nesagraujošās kontroles (NDT) metodēm (NDT pakalpojums ir Pretendenta apjomā). Projektējot cauruļvadu sistēmu, ir jāņem vērā ne tikai cauruļu materiāls, bet arī novietojums, precīza gabarītu noteikšana, balstu kvalitātes līmenis un cauruļu elastība/plastiskums. Kur vajadzīgs, jānodrošina kompensācijas izliekumi vai cilpas.

Visu cauruļu, liekumu un aprīkojuma konstrukcijai ir jāatbilst Latvijas standartiem, vai ekvivalentiem standartiem.

Augstspiediena caurulēm ir jābūt absolūti cilindriskām, vienāda diametra, un tām ir jāatbilst spēkā esošajam Latvijas standartam vai ekvivalentiem.

Izvietojot vārstus un mērīšanas punktus (temperatūras devējus, spiediena ventiļus utt.), ir jāņem vērā cauruļu pārvietošanās attiecībā pret tērauda konstrukciju.

Atlokiem ir jābūt no tāda paša materiāla kā savienojuma caurulēm vai piederumiem.

Caurules ir jāaprīko ar nepieciešamo ventilāciju, skalošanu un paraugu ņemšanas vietām. Atgaisošanas vārstus apkopo vienā grupā, un tie ir jāaprīko ar parasto izliešanas ierīci un noteci uz drenāžu.

Projektējot noteces ceļus, ir jāņem vērā hidrauliskais trieciens.

Visas noteces caurules, kas ir pievienotas galvenajai caurulei, ir jāpievieno slīpi pie galvenās caurules, lai izliešana notiktu galvenās caurules plūsmas virzienā. Visām noteces caurulēm ir jābūt atbilstīgam kritumam attiecībā pret izliešanas galiem.

Katrai drenāžas tvertnē ieejošajai caurulei ir jāpiestiprina marķējums, kur norādīts noteces avots.

Cauruļu balsta struktūrai ir jābūt tādai, lai katlumājas darbības laikā nerastos bīstamas vibrācijas. Ir jāņem vērā cauruļvadu kustības dīkstāves laikā (aukstas) un parastās darbības laikā (karstas). Svarīgākajām caurulēm ir jānodrošina regulējamas atsperu vai pastāvīgā spēka atbalsta konstrukcijas, norādot to izvietojumu. Balstus nedrīkst piemetināt pie stabu apakšējā atloka.

Caurules un aprīkojums ir jābalsta tā, lai caurules varētu brīvi izplesties un savienoties. Balsti jāprojektē tā, lai, noņemot vienu balstu, slodze tiktu droši sadalīta uz pārējiem balstiem, un jebkuru cauruli, vārstu vai aprīkojuma daļu var noņemt, netraucējot pārējai cauruļvadu sistēmai. Visi augstspiediena tvaika cauruļu un citu karsto cauruļu balsti ir jāizgatavo no tāda paša materiāla kā caurule un jāpievieno tieši caurulei.

Visas augstspiediena noteces caurules pie drenāžas vārstiem un noteces caurules ir jāprojektē tādam pašam spiedienam un temperatūrai kā vārstus, caurule vai tvertne, kurā tās ieplūst, un tām ir jāveic tādas pašas pārbaudes.

## 2.14. Sūkņi

Pretendentam ir jānodrošina visi sūkņi un to komplektējošas sastāvdaļas, lai nodrošināt katlumājas darbību saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Pretendentam ir jāievēro šādas prasības:

- Pretendentam ir jāpielāgo sūkņu parametri cauruļu sistēmas tīklam, lai panāktu sūkņu darbības lielāko efektivitāti un drošību.

- Jānodrošina iespēja ieslēgt un izslēgt sūkņus jebkuros ekspluatācijas apstākļos bez īpašiem drošības pasākumiem, piemēram, izliešanas vai uzsildīšanas.

- Lai novērstu vibrācijas problēmas, visi lielie sūkņi ir jānovieto uz atsevišķiem pamatiem.

- Lāpstiņritenim ir jābūt viegli noņemamam no sūkņa korpusa, lai sūknis nebūtu jāpārvieto, un ar minimālu demontāžas darbu, lai to atslēgtu no cauruļvadiem.

- Sūkņa konstrukcijai ir jānodrošina, lai dažādas padziļinājumu, tapu un korķu grupas vienmēr būtu izlīdzinātas, un lai visas dilstošās detaļas varētu viegli nomainīt.

- Sūkņa korpusa augstākajā punktā ir jāierīko manuāls gaisa izlaišanas ventilis ar noņemamu rokturi vai automātisks gaisa izlaišanas vārsts ar attiecīgi bloķējamu izolāciju.

- Katram sūknim ir jābūt ierīcēm tā pacelšanai un demontāžai, piemēram, pacelšanas svirām apkopes vajadzībām.

- Jāparedz divi sūkņi,  viens darba, otrs rezerves.

## 2.15. Vārsti un citas ierīces

Pretendentam jāņem vērā šādas prasības:

- Vārstu konstrukcijai, un materiālam jābūt atbilstošiem to darbības mērķim.

- Visu vienādu izmēru un darbības mērķu vārstiem jābūt no viena ražotāja. Turklāt tiem un visiem to komponentiem jābūt savstarpēji apmaināmiem/savienojamiem.

- Vārstiem un ierīcēm jābūt izvietotiem ergonomiski pareizā veidā attiecībā uz apkopes platformām. Apkopei jābūt iespējamai bez vārstu noņemšanas no caurules.

- Vārsta un vārsta ligzdas materiālam jāatbilst darbības un korozijas apstākļiem, kuriem tie ir paredzēti.

- Vārstiem un detaļām jābūt piestiprinātiem tā, lai cauruļu reakcija netraucētu vārsta ideālajai darbībai un tā blīvumam.

- Vārstiem ir jābūt labi pieejamiem apkopei un ekspluatācijai. Lielākiem vārstiem (piem., katla drošības vārstiem) konstruktīvi jāparedz krāna, vai pacēlāja lietošanu apkopes laikā. Kad tas nepieciešams, vārstam jābūt aprīkotam ar pagarinātu vārpstu. Vārsta rokrats nedrīkst būt augstāks par 1 700 mm virs darbināšanas līmeņa.

- Vārsti, kas lielāki par DN 400 jāaprīko ar piedziņas mehānismu.

- Normālā ekspluatācijā, palaišanas un apturēšanas darbībās darbināmie vārsti jāaprīko ar piedziņas mehānismu (izņēmumi no šiem noteikumiem ir apkopes vārsti, kurus lieto iekārtu izolācijai, kā arī uzpildīšanas, drenāžas un ventilācijas vārsti).

- Lai aizvērtu vārstus, vārstu rokratu rotācijas virzienam (skatoties uz rokratu) jābūt pulksteņrādītāja virzienā.

- Piedziņā jābūt iebūvētai kontrolei un aizsardzībai. Uz pašas piedziņas jābūt paredzētam arī manuālai kontroles iespējai. Elektriskā vārsta un piedziņas salāgojumam jābūt tādam, lai piedziņa nenodara bojājumus vārstam pat tad, ja tas tiek nepareizi vadīts pie 10% pārsprieguma. Jābūt ieregulējamam griezes momenta slēdzim abos virzienos, lai novērstu bojājumus iesprūšanas gadījumā.

- Vārstu, izņemot vadības vārstus, izmēriem jābūt izvēlētiem atbilstoši cauruļu izmēriem.

- Stipras kavitācijas gadījumā vadības vārstiem jābūt daudzpakāpju konstrukcijas tipa.

- Augstspiediena aizbīdņu vārstu pārsegiem jābūt pašblīvējošas konstrukcijas.

- Aizvēršanas vārstiem, kuri darbojas zem spiediena, jābūt vai ar ūdens blīvējumu vai ar kādu citu sistēmu, kas mazina gaisa noplūdi caur blīvējumu.

- Ieplūdes un Izplūdes sprauslām lodveida vārstiem jābūt izvietotām uz vārsta ietvara centra līnijas.

- Visiem vārstiem jābūt konstruētiem pilna spiediena krituma atslēgšanai.

- Piedziņām jābūt nodrošinātām ar pretkondensāta sildītājiem, ja tie uzstādīti ārpus telpām.

- Elektriskajām piedziņām jābūt ar automātisku bloķēšanu. Motora un vadības ierīces jānovieto tādā stāvoklī attiecībā pret vārstu, ka nav iespējama tvaika vai ūdens noplūde no vārsta salaiduma vai blīvslēgiem uz motoru vai kontroles iekārtām. Ar roku vadāmām ierīcēm ir jābūt nodrošinātām tādā veidā, ka mehānisms automātiski atslēgsies, ja sāks darbosies motors.

- Visi izpūšanas un drošības vārsti ir jāaprīko ar efektīviem klusinātājiem, nodrošinot, lai klusinātājos neuzkrātos un nesasaltu ūdens.

- Siltumtrases (tīkla) vārstu spiediena klase ir PN16. Vārstiem bez bojājumiem ir jāiztur spiediena starpība 16 bar uz pilnīgi aizvērta vārsta. Siltumtrases (tīkla) vārsti ir lodveida vārsti, tīkla sistēmā nav atļauts lietot tauriņveida vārstus.

- Lodveida vārstiem, kas pārsniedz DN150, ir jābūt ar reduktoru

## 2.16. Termoizolācija

Pretendentam ir jāievēro šādas prasības:

- Termoizolāciju projektē, izvēlas un uzstāda saskaņā ar attiecīgo Latvijas standartu (ja tāda standarta nav, tad saskaņā ar attiecīgo Eiropas standartu).

- Visai karsto virsmu siltumizolācijai ir jābūt pietiekami izturīgai, lai bez materiāla bojājumiem izturētu visaugstāko temperatūru, kādu virsma sasniedz ekspluatācijas laikā.

- Vārstu kamerām un lūku pārsegiem ir jābūt viegli demontējamiem un uzstādāmiem. Tas pats attiecas uz regulāri pārbaudāmām katla daļām un arī vārstiem. Demontējamās izolācijas kārbas ir jānostiprina. Jānodrošina iespēja nomainīt temperatūras termoelementus, neizjaucot izolāciju.

- Karsto cauruļu savienojuma vietas (piemēram, drošības vārstu izpūšanas caurules, noslēgvārsts) arī ir jāizolē. Vietās, kur piekļuve pie noslēgvārstiem vai citām izolējamām iekārtām ir vairakkārt nepieciešamā darbībās rezultātā, tad ir pieļaujami speciālie krāsojāmies pārklājuma materiāli, kuri nodrošina nepieciešamo temperatūru pie virsmas. Jāņem vērā katla/ korpusa materiāla aizdegšanās risks un jālieto nedegošs izolācijas materiāls.

- Temperatūrai pie termoizolācijas jābūt tādai, kas samazina siltuma zudumus un nodrošina personāla aizsardzību.

- Personāla aizsardzības nolūkos ir jāizolē karsto cauruļu daļas (drošības vārstu izpūšanas caurules utt.), kurām cilvēks var nejauši pieskarties.

- Katla izolācijai ir jālieto ne mazāk kā divas kārtas izolācijas vates, un atsevišķu kārtu savienojuma vietām ir jāpārklājas.

- Siltumizolācija ir pareizi jānostiprina, tā nedrīkst kļūt vaļīga vai bojāties vibrācijas rezultātā.

- Izolācijas darbi jāplāno tā, lai tā izolācijas materiāls nekļūtu mitrs uzglabāšanas vai montāžas laikā.

- Cauruļvadu un tvertņu izolācijai lieto jau gatavus minerālvates elementus. Visu ārpus telpām esošo cauruļvadu, tvertņu, vārstu un stiprinājumu izolācija beigās jāpārklāj (piemēram, ar alumīnija vai galvanizētā tērauda loksnēm), nodrošinot pilnīgu izturību pret laika apstākļu iedarbību.

- Ja caurules ir lielākas vai vienādas ar DN 50, tad vārstu kārbu un atloku kārbu šuvju vietas ir jānostiprina.

- Azbesta lietošana nav pieļaujama nekādā gadījumā.

## 2.17. Virsmu apdare un krāsošana

Pretendentam jāņem vērā šādas prasības un rekomendācijas:

- Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir karstas normālas darbības laikā, paliek neapstrādātas.

- Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir pakļautas ārpus telpu korozijai, jāapstrādā.

## 2.18. Ejas un kāpnes

Pretendentam jāņem vērā šādas prasības:

- Ejām un kāpnēm jābūt konstruētām atbilstoši Latvijas rūpnieciskās drošības normatīviem (ražošanas process ir sertificēts) un tā, lai visas ekspluatācijai nepieciešamās vietas (piem., vārsti, mērītāji) ir viegli pieejami.

- Tērauda konstrukcijām jābūt izgatavotām atbilstoši Latvijas standartiem vai to ekvivalentam.

- Tērauda izstrādājumiem, kuri ir karsta gaisa vai gāzes tuvumā, vai ir pakļauti siltuma radiācijai ir adekvāti jāaizsargā un jāizolē pēc ISO standartiem.

- Platformām jābūt konstruētām, lietojot karsti cinkota tērauda grīdas segumus atbilstošus Latvijas standartiem vai ISO, vai to ekvivalentiem, un jāatbilst sagaidāmajai ekspluatācijas slodzei. Grīdas segumam jābūt pieskrūvētam pie karkasa, lietojot nostiprinātas skrūves. Platformas karkasam un atbilstošajām skrūvēm un uzgriežņiem jābūt karsti cinkotiem. Skrūvju galviņa vienā plaknē ar platformas virsmu.

- Avārijas izeju minimālajam platumam un minimālajam brīvajam augstumam šīm izejām jābūt atbilstošam piemērojamiem standartiem un LBN. Izejas ceļiem jābūt skaidri norādītiem ar krāsām, kas minētas attiecīgajās piemērojamās normās un standartos.

## 2.19. Kodēšanas sistēma

Visā katlu mājā ir jālieto KKS (starptautiskā tehniskās kodifikācijas sistēma) burtu un ciparu apzīmējuma kodi (vai ekvivalents jeb līdzvērtīga sistēma), tajā skaitā uz visiem rasējumiem un dokumentiem, un ir jāievēro kodējumu konsekvence.

## 2.20. Meteoroloģiskie laika apstākļi

### Projektējot iekārtas ir jāņem vērā šādi meteoroloģiskie laika apstākļi:

### Ārgaisa temperatūra – robežās no -300C līdz +300C.

### Maksimālais vēja ātrums – 40m/sek.

### Nokrišņu daudzums – 700mm/gadā.

# 3. IEKĀRTAS UN MATERIĀLI

## 3.1. Kurināmā sadales un padeves ierīce

Kurināmā padeves sistēmai jāsastāv no maksimāli efektīvas hidrauliskās grīdas stumšanas sistēmas, kā arī no hidrauliskās padeves sistēmas uz kurtuvi. Kurināma padeves sistēmai ir jāatrodas zem nojumes. Projektējot kurināmā padeves sistēmu, īpaša uzmanība jāpievērš faktam, ka kurināmais var būt dažāda veida un mitruma, saturot svešķermeņus, kuri nedrīkst radīt bojājumus pašai sistēmai. To atdalīšana jānodrošina pirms nokļūšanas padeves sistēmā.

Pretendentam jāievērtē, ka kurināmā pieņemšanas punktam ir jābūt pietiekami lielam, lai spētu apkalpot autotransportu, kura piegādā kurināmo.

Kurināmā padeves sistēmās, kas nodrošina kurināmā transportēšanu ir jābūt hidrauliski darbināmai. Grīdas stumšanas sistēma jādarbina ar hidrauliskiem cilindriem, stumjot (velkot) biomasu konveijera (ielādes mehānisma) virzienā. Savukārt uz katru katla iekārtu biomasa jānogādā ar neatkarīgu konveijeru.

Konveijera konstrukcijā jāparedz tehnoloģija, kas novērš kurināmā aizdegšanās iespējamību ārpus kurtuves. Tehnoloģiskajā risinājumā jābūt sprinkleru sistēmai, ūdens termostatiskajam vārstam ar sensoru un ugunsdrošības termostatiskajam vārstam ar sensoru.

Kustīgo grīdu darbībai jābūt kontrolējamai ar sensoru palīdzību, kas nosaka izejmateriālu daudzumu padeves mehānismā, lai nenotiktu padeves mehānisma pārlāde, kā arī jāparedz kustīgo grīdu slodzes kontrole, lai bloķēšanās vai pārslodzes gadījumā tā nebojātu citas saistītās tehnoloģiskās iekārtas. Projektējot kurināmā padeves sistēmu, īpaša uzmanība jāpievērš faktam, ka kurināmais var būt dažāda veida un mitruma, saturot svešķermeņus, kuri nedrīkst radīt bojājumus pašai sistēmai un iespēju robežās neapturētu sistēmas darbību.

Pretendentam jāņem vērā sekojošas prasības:

- Hidrauliskai grīdas stumšanas sistēmai un hidrauliskai sistēmai uz kurtuvi jābūt katram katlam savai. Kurināma padeves sistēmas var atrasties zem vienas nojumes. Piedāvājumā jāparedz operatīvā noliktava, kurai pēc tilpuma jānodrošina vismaz 168h darbība (7 diennaktis) automātiskā režīmā pie pilnas nominālās jaudas. Operatīvās noliktavas (m3 un ņemot vērā biršanas koeficientu) tilpuma sasniegšana veiktspējas testu laikā būs jānodemonstrē ar Pretendenta nodrošinātu frontālā iekrāvēja palīdzību (izkraušana 45° sagāzumā virs 4m augstuma).

- Kurināmā apstrādes sistēmā ir kustīgā grīda un padeves sistēma(uz katru katlu atsevišķi). Iekrautā kurināmā kopējā masa uz kustīgajām grīdām ir pietiekama ne mazāk kā 48 stundām pie pilnas darba slodzes (noteikts kurināmajam ar 55 % mitrumu).

- Ir jāparedz tiešo kurināma izkraušanu no autotransporta uz hidrauliskām grīdām.

- Ielādes mehānismam ir jābūt aprīkotam ar negabarīta materiāla šķelšanas vai atdalīšanas sistēmu. Gadījumā, ja šie nejaušie gabali iziet cauri šai šķelšanas vai atdalīšanas sistēmai, tie nedrīkst nedz apturēt, ne sabojāt kurināmā padeves iekārtas, degkameru, vai pelnu izlādes sistēmu.

- Jāizslēdz situācijas, kad kurināmā padeve tiek pārtraukta dēļ biomasas sasalšanas gabalos. Pretendentam piedāvājumā jāapraksta, kā tas viņa projektā tiks nodrošināts.

- Jābūt nodrošinātai automātiskai ugunsdzēsības sistēmai pret kurināmā atpakaļaizdegšanos no kurtuves puses (ūdens smidzināšanas sistēma).

- Viena grīdas stumšanas sistēmas darbināšanas stieņa vai tās hidrauliskā cilindra bojājuma gadījumā atlikušajiem stieņiem jānodrošina normāla kurināmā padevi no hidrauliskām grīdām uz bīdītāju.

- Jānodrošina mitrināšanas sistēmas ļoti sausam kurināmam (zem 30%).

## 3.2. Sadedzināšanas iekārta

Prasības ar šķeldu kurināmam katlam

Kurināmo sadedzina ārdu kurtuvē, iegūstot procesam vajadzīgo siltumu. Katrai no divām kurtuvēm jāatbilst šādām prasībām:

- Kurināmo padod tieši uz ārdiem no hidrauliskā bīdītāja. Kurtuvei ir jādarbojas bez ierobežojumiem ar visiem specifikācijā minētajiem kurināmajiem.

- Katlam ir jādarbojas bez tīrīšanas ne mazāk kā 7 mēnešus, kā kurināmo izmantojot šķeldu.

- Kurtuves degšanas minimālajai slodzei ir jābūt ne augstākai par 25 % (pilnīgi automātiskā režīmā).

- Kurtuvi mūrē no ugunsizturīgiem ķieģeļiem vai cita līdzvērtīga pēc ekspluatācijas īpašībām materiāla. Betons nav pieļaujams.  Pretendentam ir jānorāda kurtuves galvenajā un sekundārajā zonā lietoto materiālu ugunsizturības klase. Ugunsizturīgo materiālu klājumus uz vietas uzstāda kvalificēts vai kurtuves piegādātāja apstiprināts personāls.

- Ārdiem jābūt CE marķējumam.

- Visi ventilatori, kas paredzēti primārajai un sekundārajai gaisa pievadīšanai, kā arī dūmgāzes recirkulācijai, darbojas ar motoriem ar frekvences pārveidotājiem.

- Primārā gaisa daudzumam jābūt atsevišķi kontrolētam vismaz trīs kurtuves zonām: kurināmā degšanas sākuma, vidus un beigu zonā.

- Gaisa un dūmgāzes recirkulācijas vārstiem (gan apturēšanas, gan regulēšanas) ir servodzinēji (manuāli ieslēdzami dzinēji nav pieļaujami). Var būt attaisnojami izņēmumi attiecībā uz dzinējiem, ko nelieto degšanas vadībai.

- Iepirkuma piedāvājumā norāda kurtuves aizdedzināšanas veidu un ilgumu.

- Ūdens sildāmajam katlam jābūt vertikālās konstrukcijas ar atveramu apakšdaļu.

## 3.3. Pelnu novākšanas ierīce

Jānodrošina automātiska pelnu novākšanas sistēma gan no kurtuves apakšas, gan no multiciklona.

Jāievēro šādas prasības:

- Katram katlam ir jābūt savai pelnu savākšanas sistēmai.

- Pelnu novākšanas sistēmai ir jābūt sausai.

- Pelnu novākšanas sistēma ir jāprojektē tā, lai novērstu putēšanu ēkā un katlu telpā. Lidojošo pelnu savākšanas sistēmai ir jābūt gāzu necaurlaidīgai.

- Pelnu novākšanas sistēma savāc pelnus divos atsevišķos slēgtos konteineros: apakšējiem pelniem kurtuvei/ēm un ciklonam katram no katliem.

- Jāiekļauj vismaz 2 atsevišķus konteinerus ar tilpumu ne mazāk kā 7 m3 katrs.

- Visiem objektiem, kas var iekļūt kurtuvē un iziet cauri kurināmā apstrādes un atdalīšanas sistēmai, ir jāspēj iziet cauri kurtuvei un pelnu apstrādes sistēmai, nebloķējot un nebojājot to.

## 3.4. Dūmgāzes apstrādes iekārta

Dūmgāzes apstrādes iekārtu veido multiciklons, dūmgāzes ventilators, kā arī dūmgāzes recirkulācija uz kurtuvi.

Jāievēro šādas prasības:

- Multiciklons nodrošina pilnīgi nepārtrauktu darbību bez nepieciešamības to apstādināt tīrīšanai un apkopei.

- Jānodrošina inspekcijas lūkas multiciklona un gāzes vadu pārbaudei.

- Pelnu apstrādes sistēma automātiski savāc pelnus no multiciklona pelnu konteinerā;

- Dūmgāzes ventilatoru darbina motors ar frekvences pārveidotāju.

## 3.5. Saspiestā gaisa sistēma

Saspiestā gaisa sistēma piegādā saspiesto gaisu mērierīcēm un procesiem, kuriem tas nepieciešams. Saspiestais gaiss ir jāfiltrē un jāžāvē.

Gaisa kompresoriem un gaisa žāvētājiem ir jābūt dublējošiem. Gaisa uztvērējā jābūt pietiekamam gaisa daudzumam ne mazāk kā 10 minūšu darbībai. Ja strādājošs kompresors apstāsies vai sistēmā būs zems spiediens, jāpadod trauksme uz katlu PLC, un automātiski jāieslēdz rezerves kompresors.Atsevišķa kļūda saspiestā gaisa sistēmā nedrīkst traucēt sistēmas darbību.

## 3.6. Elektroiekārtas

### 3.6.1. Vispārējais

Ir paredzams, ka katlumājas elektriskās iekārtas ietvers sekojošo (šis saraksts nav pilnīgs, piegādei jāietver visas iekārtas pilnīgai darbībai līdz pat pievienojuma punktiem):

- Saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem iekārtu un materiālu piegāde un montāža, lai nodrošināti katlumājas darbību (kabeļa izbūve līdz katlumājai, transformators utt.).

- Pašpatēriņu ar 0.4 kV paneļiem un avārijas barošanu ar dīzeļa ģeneratoru. Divi ievadi no dažādām kopnēm tiks nodrošinātas savienojumiem.

- UPS mēr- un aizsardzības iekārtu darbināšanai.

- Avārijas dīzeļģenerators (stacijas drošās apstāšanas nodrošināšanai stacijas neizsalšanas nodrošināšanai aukstā laikā, UPS, avārijas apgaismojumam).

- Mērīšanas un aizsardzības ierīces utt.

- Kabeļus, to piederumus utt.

### 3.6.2. Avārijas sistēma

Pretendentam savā piedāvājumā ir jāievērtē un jāiekļauj visas ierīces, kas aizsargā staciju neplānotas atslēgšanas gadījumā no tīkla (elektroenerģijas piegādes pārtraukums), piemēram, avārijas cirkulācijas sūkņi, avārijas apgaismojums, DC ierīces un baterijas.

### 3.6.3. Mērījumu nolasīšana

Sekojošiem mērītājiem jābūt uzstādītiem:

- Komercklases elektrības skaitītājs.

- Komercklases siltumenerģijas skaitītājs.

### 3.6.4. Aizsardzības sistēma

Stacijai ir jābūt pašaizsargātai tā, lai neviena kļūda nevarētu sabojāt staciju un/vai izraisīt kļūdas tālāku izplatību, taču tajā pašā laikā nenotiktu nevajadzīga iekārtu apstāšanās.

### 3.6.5. Zemsprieguma maiņstrāvas sadales skapji un motoru kontroles centri

Galvenajiem paneļiem jāatrodas elektrosadales telpā. Mazākie sadales paneļi un mazie sadales skapji var būt izvietoti arī atbilstošās katlumājas zonās. Sadalēm, kas izvietotas katlumājas teritorijā, jābūt ietvertiem IP55 klases vai līdzvērtīgos korpusos.

Galvenajām īpašībām jābūt:

- Korpusa klasei atbilstoši zonas klasifikācijai.

- Mazām jaudām var tikt izmantotas grupās sarindotas slēgiekārtas.

### 3.6.6. UPS iekārtas un DC sistēma

Visām vadības ierīcēm, kuras ir jūtīgas pret sprieguma traucējumiem,  ir jābūt pieslēgtiem pie UPS.

Tiešās barošanas UPS ir aizliegti. Sistēmas SDL (vienlīniju diagramma) ir jāiekļauj iepirkuma piedāvājumā.

Akumulatoru klasei jābūt pietiekami augstai, lai nodrošinātu stacijas darbību un drošu apstādināšanu, ja pazūd AC elektroenerģijas avoti. Akumulatoru jaudai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu nepieciešamās funkcijas ne mazāk kā 1 stundu AC padeves zuduma gadījumā.

Pēc iespējas jāsamazina dažāda tipa un atsevišķu akumulatoru lietošana.

UPS ierīces ir paredzētas vadības un mērījumu loku apgādei, kur nav pieļaujami elektroenerģijas padeves pārtraukumi, kā arī dažādas patērētāju sistēmas. Ierīci baro no 0.4 kV sadales daļas, ko darbina arī avārijas dīzeļģenerators, lai saglabātu autonomiju ilgstoša elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā.

### 3.6.7. AC motori

Motori ir pilnīgi norobežoti indukcijas motori, pašventilējoši, tos dzesē korpusa ventilācija vai gaiss – gaiss.

Pievienojuma klase ir ne zemāka par IP54, kabeļu kārbām – IP55.

Motoriem ir jābūt kondensācijas novēršanas sildītājiem speciālās vietās.

Izolācijas materiālu klase ir F.

### 3.6.8.	Frekvences pārveidotāji

Siltumtīkla sūknim, dūmgāžu ventilatoram, recirkulācijas ventilatoriem, gaisa ventilatoriem jābūt aprīkotiem ar maināma ātruma elektropiedziņu.

Tādai pat tehnoloģijai jābūt pielietotai arī citās transmisijās, kur tas iespējams (Piedāvājumā jābūt aprakstītam, kādas transmisijas tiek darbinātas ar frekvences pārveidotājiem).

Pielietotajai tehnoloģijai jānodrošina vismazākā Katlumājas ietekme uz pašpatēriņa sistēmu.

Piedziņai jāgarantē darbība bez traucējumiem īslaicīgu sprieguma noviržu gadījumos, energosistēmas traucējumu dēļ.

## 3.7. Stacijas vadības sistēma

### 3.7.1. Vispārējais

Katlumājas automatizācijas līmenim jābūt augstam.

Galvenajam procesam jābūt pilnībā automatizētam un tam jābūt kontrolētam no galvenās vadības telpas.

Tāpat jābūt iespējai un pārlūkot visu informāciju (tajā skaitā procesu displejus, trauksmes, tendences, objektu displejus utt., kā arī svarīgās komandas) caur  Internetu  attālināti. Vissvarīgāko rūpnīcas statusu trauksmēm jābūt uzstādītām nosūtīšanai atbildīgo personu mobilajiem tālruņiem SMS formā (šīs iespējas jākonfigurē un jāpārbauda ekspluatācijas posmā).

### 3.7.2.	Galvenā vadības telpa

Visi katlumājas parastās vadības un novērošanas uzdevumi (normāla darbība un slodzes variācija) var tikt izpildīti no galvenās vadības telpas vai attālināti. Visas siltuma ražošanas katlumājas galvenās vadības telpas atrašanās vieta ir jābūt projektējamā katlumājā. Vadības telpai jāparedz ventilācijas sistēma, kā arī kondicionēšana, lai nodrošinātu vadības sistēmai nepieciešamo klimatu un izvairītos no pārkaršanas iespējām. Telpai jābūt nodrošinātai pret putekļu piekļuvi no katlu telpas.

### 3.7.3. Automatizācijas sistēmas enerģijas pievade

Automatizācijas sistēmu enerģijas pievadei jābūt no UPS sistēmas, tādā veidā tās nav pakļautas nekādiem traucējumiem tīklā. Jebkurā gadījumā datu apstrādes ierīcēm jābūt aprīkotām ar atbilstošām sistēmām, kas saglabā iestatījumus un vērtības pat enerģijas zuduma gadījumā vismaz 1h ilgā laika periodā.

## 3.8. Konstrukcijas darbi un būvdarbi

### 3.8.1.	Vispārējās prasības

Katlumāja jāizvieto atvēlētā vietā, kas atbilst vietējās plānošanas institūcijas prasībām. Katlumājas daļas, kuras neprasa iekštelpu izvietojumu, var tikt novietotas ārpus ēkām. Taču Pretendentam pašam jāizlemj vai šiem priekšmetiem varētu būt papildus aizsardzība no ārgaisa apstākļiem.

Ir ļoti svarīgi, lai katlumāja izskatītos patīkama un funkcionāla. Iekštelpu plānojumam jābūt funkcionālam un jānodrošina katlumājas ekspluatācijas un uzturēšanas prasības.

Iekārtu ražotāju civilās prasības jāiesniedz Pasūtītājam projektēšanas sākuma posmā.

### 3.8.2.	Projekta vispārējie kritēriji

Ēkas un struktūras projektē, paredzot, ka tās tiks ekspluatētas ne mazāk kā 25 gadus līdz nozīmīgam remontam vai galveno un sekundāro strukturālo elementu nomaiņai.

Projektā ir jāatspoguļo būves vietā parastie klimatiskie apstākļi, par kuriem var uzskatīt, ka tādi tie saglabāsies visā būves minimālajā kalpošanas laikā.

Visām katlumājas daļām ir jābūt atbilstoša lieluma (tajā skaitā apgriešanās laukumi un piebraucamie ceļi), lai tajās būtu iespējams veikt iekārtu montāžu, ekspluatāciju, apkopi un nomaiņu.

Visas struktūras projektē un būvē tā, lai tās saglabātu stabilitāti visās būvniecības stadijās.

### 3.8.3.	Būvvietas izpēte

Pretendentam pašam ir jāveic novērtējums un papildu izpēte pēc saviem ieskatiem, lai iegūtu pietiekamu informāciju par grunts apstākļiem un tādējādi varētu projektēt jauno katlumāju un sagatavot atbilstošus būves pamatus un pazemes struktūras.

### 3.8.4.	Nojaukšanas un pārvietošanas darbi

Piedāvātajā katlumājas būvlaukumā atrodas dažas gan darbojošās, gan nedarbojošās inženierkomunikācijas, kuras nepieciešams demontēt, nojaukt vai pārvietot pirms jaunās katlumājas būvniecības uzsākšanas, ja tās atrodas jaunās būves vietā. Nojaukšanas projektu un pārvietošanas darbus katlumājas teritorijā izprojektē Pretendents.

### 3.8.5.	Pamati

Pamatus projektē, ņemot vērā ēkas/iekārtu slodzes un grunts apstākļus būvvietā.

Pamatu galīgo plānu pieņem, ņemot vērā grunts iepriekšējo izpēti ēku un struktūru precīzajā atrašanās vietā, lai nodrošinātu pamatu atbilstību tiem uzliktajām slodzēm.

Jānodrošina pietiekama gruntsūdens izolācija, lai novērstu tā iekļūšanu ēkā. Neraugoties uz to, pazemē esošo grīdu segums ir jāprojektē tā, lai savāktu ūdeni vienā katlumājas vietā, ja katlumājas ekspluatācijas gaitā tās hidroizolācija pasliktinātos (jātaisa traps).

### 3.8.6.	Katlumājas galvenā ēka

Visas iekārtas paredzēts novietot vienā ēkā. Netiek izvirzītas īpašas prasības attiecībā uz telpām personālam un inventāra uzglabāšanai, izņemot vienu telpu, kurai jābūt pielāgotai apkalpes personāla klātbūtnei. Katlumājas ēkai jābūt kompaktai, bet tajā pašā brīdī ergonomiskai.

### 3.8.7.	Arhitektoniskā/strukturālā apdare

Krāsu shēmas un arhitektūras izskats jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas posmā.

### 3.8.8.	Ēku strukturālā koncepcija

Visas struktūras, kas atrodas zemāk par grīdas līmeni, tiks izgatavotas no dzelzsbetona.

Ēkām ar tērauda karkasu paredz jumtus un sienas ar metāla apšuvumu. Ēkām ar dzelzsbetona karkasu paredz jumtus un sienas ar metāla apšuvumu vai dzelzsbetona jumtus un betona/betona bloku/ķieģeļu sienas. Ēkām ar metāla karkasu, kas atrodas pie satiksmes zonām, paredz ne mazāk kā 1.6 m augstas betona perimetra sienas.

Visas tērauda balstu daļas, negalvanizētas margas un plāksnes ir jāaizsargā pret koroziju ar pārklājuma un dekoratīvā krāsojuma palīdzību, ko apstiprinājis Pasūtītājs.

Apkalpošanas platformu režģi un kāpnes pie iekārtām var būt izgatavotas no nekrāsota galvanizētā tērauda un riflētām loksnēm.

### 3.8.9. Ārdarbi

#### 3.8.9.1. Dūmenis

Katlumājai ir paredzēts viens dūmenis, kam ir divas atsevišķas dūmejas, ar atbilstošu dūmgāzes izplūšanas ātrumu projektētajos ekspluatācijas apstākļos. Dūmeņa augstumu ir jāaprēķina, taču jāņem vērā  Vides dienesta izvirzītas prasības.

Pretendentam jāveic dūmeņa augstuma aprēķins, atkarībā no savas piedāvātās tehnoloģijas, jāizstrādā stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekta aprēķins, un jāpiedāvā Pasūtītājam nepieciešama augstuma dūmenis.

#### 3.8.9.2. Ceļi un stāvlaukumi

Šī Līguma ietvaros jābūt iekļautiem asfaltētiem/betonētiem ceļiem zem nojumēm (kurināma padeves un sadales vietā un šķeldas uzglabāšanas noliktavā), asfaltēts laukums zem klajas debess kurināmā piegādei un pelnu konteineru izvešanai, kā arī asfaltētam piebraucamajam ceļam.

#### 3.8.9.3. Nožogojums

.Jāparedz pastāvīgs teritorijas nožogojums, kā arī iebraucamo- izbraucamo vārti ar automātiku un gājēju vārti.

### 3.8.10. Ūdens un sanitārie pakalpojumi

Jānodrošina atsevišķa kanalizācijas sistēma “tīrā” virszemes ūdens notecei, sadzīves notekūdenim, eļļainam un ķīmiski piesārņotam ūdenim. Grīdas, ceļu un laukumu segumi ir jāklāj tā, lai ūdens varētu ietecēt attiecīgajā sistēmā.

### 3.8.11. Ugunsdrošība

##### Vispārējās prasības

Katlumāja ir jāaprīko ar piemērotām ugunsdrošības un uguns detektoru sistēmām, un tai ir jāatbilst ugunsdrošības normu un iespējamajām apdrošinātāju prasībām.

Ugunsdzēsības sistēma ir šāda:

- Atsevišķas ugunsdzēsības zonas.

- Sprinkleru sistēmas ar stacionārām šļūtenēm (kur tas ir piemēroti).

- Stacionāras appludināšanas sistēmas (kur tas ir piemēroti).

- Ugunsgrēka trauksmes sistēmas.

- Dūmu ventilācija.

- Hidranti un saritināmās šļūtenes.

- Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti.

Visu ugunsdzēšanas sistēmu konstrukcijai un instalācijai jāatbilst attiecīgajiem Latvijas noteikumiem. Jāparedz katlumājas apsardzes un ugunsdzēsības signalizācija.

##### Atsevišķas ugunsdzēsības zonas

Katlumāja jāsadala atsevišķās ugunsdzēsības zonās. Īpaša uzmanība jāpievērš uguns barjerām un uguns iekļūšanas nosprostojumiem starpsienās un grīdās visā katlumājas ēkā.

##### Sprinkleri ar stacionārām caurulēm/appludināšanas sistēmas

Šī sistēma ir hidraulisko grīdu un kurināmā padeves tehnoloģiskās sistēmas aizsardzības daļa. Sprinklerus ierīko arī citās vietās, ja to prasa Latvijas/Eiropas normas.

##### Dūmu ventilācija

Ēkas jumtā ir jāparedz dūmu izplūdes vārsti (dubultie ugunsdzēsības vārsti). Dūmu ventilācijai izmanto dabisko ventilāciju, ko rada dūmu un gaisa temperatūras atšķirības.

Dūmu vārstus iedarbina paaugstinātā temperatūra ugunsgrēka laikā (izkausējams savienojums). Dūmu vārstus iespējams atvērt arī manuāli un no attālās vadības pults.

Dūmu vārstu kopējā platība ir aptuveni 1 % no katras zem tiem esošās ventilējamās telpas platības.

##### Ārējie hidranti un saritināmās šļūtenes

Saritināmās šļūtenes apakšstāvā izvieto tā, lai jebkuru ēkas vietu varētu aizsniegt vismaz divas ūdens strūklas.

Saritināmās šļūtenes uzstāda visos grīdu un apkalpošanas platformu līmeņos (katras aizsargātās kāpņu šahtas ārpusē) visā ēkas augstumā. Šīs šļūtenes apkalpo vietējais ugunsdzēšanas tīkls, lai nodrošinātu normālai darbībai nepieciešamo spiedienu.

Visapkārt katlumājai ir jāizvieto ārējie hidranti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ugunsdzēsības pasākumu pārskatam.

##### Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti

Visās zonās pēc vajadzības izvieto ugunsdzēšamos aparātus.

Ugunsdzēšamo aparātu veidu nosaka iespējamie riski. Var izmantot šāda veida aparātus:

- Sausā pulvera.

- CO2

- Ūdens/putu.

##### Ugunsdzēšamā ūdens padeve

Ūdeni ugunsgrēka dzēšanai piegādā no ūdens apgādes galvenā tīkla. Pieslēgumi pie ūdens apgādes tīkla ir Pretendenta apjomā. Ņemot vērā spiedienu ūdensvadā, nosaka, vai ir vajadzīgi spiediena sūkņi.