Latvijas Republika

Izglītības un zinātnes ministrija

 **„KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS”**

Reģ. Nr. 90000032081

 Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV -3120,

 tālr./ fakss 63122502, e- pasts info@kandavastehnikums.lv

**UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES**

**CENU APTAUJĀ**

“1,0 MW katla siltummaiņa remonts – nomaiņa”

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Iepirkuma priekšmets | “1,0 MW katla siltummaiņa remonts - nomaiņa” |
| 2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta | Pieteikumu ar savu piedāvājumu atsūtiet lūdzu līdz 2019.gada 3.jūnijam uz epastu zarinsedgars8@gmail.com |
| 3. Līguma izpildes termiņš |  Līdz 2019.gada apkures sezonas sākumam |
| 4. Kontaktpersona |  Vitolds Žoids, mob.tālr. 29257823 |
| 5. Iesniedzamie dokumenti | 1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilstoši tehniskajai specifikācijai |
| 6. Piedāvājuma izvēles kritērijs | zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

“1,0 MW katla siltummaiņa remonts – nomaiņa”

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. |  Darba apraksts |
|  | **1,0 MW katla siltummaiņa remonts - nomaiņa** |
| 1. | Apkures katla atvienošana no apkures sistēmas |
| 2. | Apkures katla atvienošana no priekškurtuves |
| 3. | Vāku demontāža |
| 4. | Bojāto cauruļu izgriešana no režģa (74 gab.) |
| 5. | Bojātā režģa izgriešana pēc šablona, ja tas nepieciešams (2 gab.) |
| 6. | Metināšanas vietu sagatavošana metināšanai |
| 7. | Izgatavot režģi pēc šablona (2 gab.) |
| 8. | Iemetināt režģi vietā biezums no 12 – 14 mm (2 gab.) |
| 9. | Sagatavot bezšuvju dūmcaurules D- 68 mm, gar.2660 mm, biez.4 - 6 mm (74 gab.) |
| 10. | Iemetināt dūmcaurules (74 gab.) |
| 11. | Pārbaudīt katla hermētiskumu – gaiss 2-3 bar.  |
| 12. | Veikt apkures katla pievienošanu apkures sistēmai un priekškurtuvei |
| 13. | Apkures katla hidrauliskā pārbaude |
| 14. | Uzrādīt katlu inspektoram pie hidrauliskās pārbaudes spiediena |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Mēs, \_\_\_\_\_\_ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | Cena par visu piedāvāto apjomuEUR |
| **1,0 MW katla siltummaiņa remonts - nomaiņa** |  |
| PVN 21%**KOPĀ ar PVN** |  |
|  |

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr. / Fax** |  |
| **e-pasta adrese** |  |
| **Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs** |  |