Pielikums

Ministru kabineta

2016. gada  15. marta

noteikumiem Nr. 160

Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām

indrānu iela 8

koknese

I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Ēkas identifikācija

| 1.1.1. Adrese | Indrānu iela 8, Koknese |
| --- | --- |
| 1.1.2. Ēkas kadastra apzīmējums | 32600130423001 |
| 1.1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtējums veikts ēkas daļai) |  |

1.2. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona

| 1.2.1. Nosaukums |  |
| --- | --- |
| 1.2.2. Reģistrācijas numurs |  |
| 1.2.3. Juridiskā adrese |  |
| 1.2.4. Kontaktpersona |  |
| 1.2.5. Kontakttālrunis |  |

1.3. Neatkarīgs eksperts (energoauditors) ēku energoefektivitātes jomā

| 1.3.1. Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| 1.3.2. Sertifikāta numurs vai sertificēšanas institūcijas lēmuma Nr. |  |
| 1.3.3. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese) |  |
| 1.4. Ēkas apsekošana |
| 1.4.1. Ēkas apsekošanas datums |  |
| 1.4.2. Ēkas energosertifikāta numurs |  |
| 1.4.3. Ēkas energosertifikāta sagatavošanas datums |  |

# 1.5. Energoefektivitātes novērtējuma robežas

| Vienības nosaukums | Laukums, tilpums | Īss procesu apraksts (enerģijas uzskaites veids, skaitītāju daudzums u. tml.) | Enerģijas nesēju sadalījums un enerģijas plūsmas (energoresursi, enerģijas veids – siltumenerģija apkurei un karstajam ūdenim, elektroenerģija un citi) | Novērtētais saražotās/patērētās enerģijas apjoms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kWh gadā | % no kopējā* |
| Dzīvojamā ēka | 3554.5 m2 8886.0 m3 | 1 siltumenerģijas skaitītājs 1 elektroenerģijas skaitītājs | Siltumenerģija apkurei | 509480 | 79 |
|  |  |  | Siltumenerģija karstajam ūdenim | 128520 | 20 |
|  |  |  | Elektroenerģija koplietošanas telpām | 5437 | 1 |
| Kopā | 3554.5 m2 8886.0 m3 | - | PAVISAM KOPĀ | 643437 | 100 |
| Neatkarīgā eksperta piezīmes par enerģijas sadalījumu |  |

Piezīme. * Tabulā norāda visaptverošu sistēmas enerģijas bilanci, iekļaujot visas vērtības, kas atrodas energoresursu uzskaites robežās un kur tiek patērēta/saražota enerģija. Tabulu aizpilda:

- ēkām ar atsevišķiem energonesējiem visām enerģijas plūsmām;

- vairākām ēkām ar vienu energonesēju;

- ēkām ar vairākiem energonesējiem;

- ēkām ar dzīvokļiem, kas atvienoti no apkures, un nevienmērīgu enerģijas patēriņu;

- ēkām ar dažādām enerģijas apgādes sistēmām;

- citos gadījumos.

# II. Pamatinformācija par ēku

| 2.1. Dzīvojamās mājas tipveida projekta numurs vai konstruktīvais risinājums | 5 stāvu paneļu ēka |
| --- | --- |
| 2.2. Gads, kad māja nodota ekspluatācijā | 1983 |
| 2.3. Stāvi | 3.1. pagrabs ___ir_____ (ir/ nav) 3.2. tipveida stāvi _____5____ (skaits) 3.3. tehniskie stāvi _____-____ (skaits) 3.4. mansarda stāvs ____nav____ (ir/ nav) 3.5. jumta stāvs _____nav___ (ir/ nav) |
| 2.4. Dzīvokļi | 4.1. skaits |  |
|  | 4.2. kopējā platība (m2) (bez lodžijām un balkoniem) | 2879.0 |
|  | 4.3. telpas augstums (m) | 2.50 |
|  | 4.4. aprēķina temperatūra (oC) | 21 |
|  | 4.5. aprēķina platība (m2) | 2879.0 |
|  | 4.6. cita informācija |  |
| 2.5. Kāpņu telpas | 5.1. skaits | 4 |
|  | 5.2. platība (m2) | 225.6 |
|  | 5.3. aprēķina platība (m2) | 225.6 |
|  | 5.4. telpas augstums (m) | 2.50 |
|  | 5.5. aprēķina temperatūra (oC) | 21 |
|  | 5.6. cita informācija |  |
| 2.6. Pagrabs, bēniņi, jumta stāvs, mansarda stāvs | 6.1. telpas nosaukums | pagrabs |  |  |
|  | 6.2. platība (m2) | 619.1 |  |  |
|  | 6.3. telpu augstums (m) | 2.2 |  |  |
|  | 6.4. aprēķina temperatūra (oC) |  |  |  |
|  | 6.5. aprēķina platība (m2) |  |  |  |
|  | 6.6. cita informācija |  |  |  |
| 2.7. Citas telpas | 7.1. telpas nosaukums |  |  |  |
|  | 7.2. platība (m2) |  |  |  |
|  | 7.3. telpas augstums (m) |  |  |  |
|  | 7.4. aprēķina temperatūra (oC) |  |  |  |
|  | 7.5. aprēķina platība (m2) |  |  |  |
|  | 7.6. cita informācija |  |  |  |
| 2.8. Kopējā aprēķina platība (m2) | 3104.6 |
| 2.9. Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici) | garums (m) | 65.9 |
|  | platums (m) | 14.3 |
|  | augstums (m) | 17.0 |
| 2.10. Iepriekš veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | Daļēji nomainīti logi, neatkarīgā pieslēguma siltummezgls, izolētas apkures un karstā ūdens caurules pagrabā. |
| 2.11. Cita informācija |  |

2.12. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas – pielikumā uz __111_____ lapām.

2.13. Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām

|  |  |  |  |  |  |  | Aprēķina parametri apkures periodā* | Aprēķina parametri dzesēšanas periodā* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Zonas numurs un nosaukums | Iekļautās telpas/telpu grupas nosaukums | Aprēķina platība | Vidējais augstums | Aprēķina tilpums | temperatūra | perioda ilgums | gaisa apmaiņa | aprēķina temperatūra | perioda ilgums | gaisa apmaiņa |
|  |  |  |  |  |  | aprēķina | āra gaisa |  |  | aprēķina | āra gaisa |  |  |
|  |  |  | m2 | m | m3 | °C | °C | dienas | 1/h | °C | °C | dienas | 1/h |
|  | 1. ZONA | Visas telpas izņemot pagrabu |  |  |  |  | 21 | -0.2 | 209 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3104.6 | 2.50 | 7761.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kopā | 3104.6 |  | 776105 |  |
|  |  |  | Vidēji |  | 2.50 |  |  |

Piezīme. * Norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus.

III. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

| 1. ZONA |  |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Termiskā tilta garums | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients | Enerģijas patēriņš = 10 x 9 x apkures dienu skaits x stundu skaits |
|  |  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | W/(m K) | m | °C | W/K | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | durvis | koks |  | 18.7 | 4.0 |  |  | 21.2 | 74.8 | 7954 |
| 2 | logs | PVC |  | 231.2 | 1.7 |  |  | 21.2 | 393.0 | 41791 |
| 3 | logs | koks |  | 121.9 | 2.9 |  |  | 21.2 | 353.5 | 37591 |
| 4 | logs | PVC |  | 24.5 | 1.7 |  |  | 13 | 41.7 | 2719 |
| 5 | grīda | Dz/bet. |  | 620.0 | 0.96 | 0.7 | 150 | 11 | 700.2 | 38634 |
| 6 | siena | Kieģelis | 530 | 515.2 | 1.32 |  |  | 21.2 | 680.1 | 72321 |
| 7 | siena | Kieģelis | 530 | 16.8 | 1.32 |  |  | 13 | 22.2 | 1448 |
| 8 | siena | panelis | 320 | 1280.1 | 1.14 |  |  | 21.2 | 1459.3 | 155181 |
| 9 | siena | panelis | 320 | 25.9 | 1.14 |  |  | 13 | 29.5 | 1924 |
| 10 | Bēniņu lūka | koks | 50 | 1.5 | 4 |  |  | 21.2 | 6.0 | 638 |
| 11 | bēniņi | Dz/bet |  | 620.0 | 1.04 | 0.45 | 150 | 21.2 | 712.3 | 75745 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā 1. ZONA | 4472,6 | 435946 |
| 2. ZONA* |  |
| Nr. p.k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficents (U) | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Termiskā tilta garums | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |
|  |  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | W/(m K) | m | °C | W/K |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kopā 2. ZONA |  |  |
| 3.2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normatīvais siltuma zudumu koeficients HTR | 3.2.1. faktiskais | 4472.6 |  |
|  | 3.2.2. normatīvais** | 1233.8 |  |
| 3.3. Kopējais enerģijas patēriņš pārvades siltuma zudumu nodrošināšanai | 435946 |

## Piezīmes.

1. * Ja nepieciešams, papildina zonu skaitu.

2. ** Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-015 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".

IV. Ēkas inženiertehniskās sistēmas

4.1. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās

|  | 1. ZONA | 2. ZONA | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. Telpas ar dabisko ventilāciju | 4.1.1.1. aprēķina laukums, m2 | 3104.6 |  | 3104.6 |
|  | 4.1.1.2. tilpums, m3 | 7761.5 |  | 7761.5 |
|  | 4.1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, 1/h | 0.7 |  |  |
|  | 4.1.1.4. gaisa plūsmas piegādes temperatūra, oC | -0.2 |  |  |
| 4.1.2. Telpas ar mehānisko ventilāciju | 4.1.2.1. aprēķina laukums, m2 | - |  |  |
|  | 4.1.2.2. tilpums, m3 | - |  |  |
|  | 4.1.2.3. aprēķinātā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, 1/h | - |  |  |
|  | 4.1.2.4. aprēķinātā izmantotā infiltrācija, 1/h | - |  |  |
|  | 4.1.2.5. gaisa plūsmas piegādes temperatūra, oC | - |  |  |
| 4.1.3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve telpās ar dabisko ventilāciju | (W/K) esošais | 1847.2 |  | 1847.2 |
| 4.1.4. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve telpās ar mehānisko ventilāciju | (W/K) esošais | - |  |  |
| 4.1.5. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve, kopējais | (W/K) esošais | 1847.2 |  | 1847.2 |
| 4.1.6. Zonas iekštelpu aprēķina temperatūra | oC | 21 |  |  |
| 4.1.7. Enerģijas patēriņš ventilācijas siltuma zudumu nodrošināšanai telpās ar dabisko ventilāciju | kWh gadā, 4.1.3. x (4.1.6. – 4.1.1.4.) x apkures dienu skaits x stundu skaits | 196429.8 |  |  |
| 4.1.8. Enerģijas patēriņš ventilācijas siltuma zudumu nodrošināšanai telpās ar mehānisko ventilāciju | kWh gadā, 4.1.4.x (4.1.6. – 4.1.2.5.) x apkures dienu skaits x stundu skaits | - |  |  |
| 4.1.9. Kopējais enerģijas patēriņš ventilācijas siltuma zudumu nodrošināšanai | kWh gadā 4.1.7. + 4.1.8. | 196429.8 |  |  |
| 4.1.10. Cita informācija |  |

4.1.11. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas – dati par iekārtām

| Nr. p. k. | Iekārtas nosaukums, modelis | Ražošanas gads | Saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā) | Pārbaudes akts* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pievienots (jā/nē) | datums |

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 26. punktu.

4.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures un dzesēšanas periodā*

4.2.1. Aprēķina parametri

| Nr. p. k. | Zonas numurs un nosaukums | Iekšējie siltuma ieguvumi | Saules siltuma ieguvumi | Ieguvumu izmantošanas koeficients | Kopējie siltuma ieguvumi | Kopējie siltuma ieguvumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | metaboliskie | no apgaismojuma ierīcēm | no karstā ūdens sistēmas | no/uz AVK sistēmām | no/uz procesiem, priekšmetiem |  |  |  |  |
|  |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kWh/m2 | kWh gadā |
| Parametri apkures periodā |  |  |
|  | 1. ZONA | 13.74 | 1.93 | 6.30 | -4.20 | 21.74 | 8.65 | 0.77 | 48.16 | 149514 |
|  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri dzesēšanas periodā |  |  |
|  | 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kopējie siltuma ieguvumi | 149514 |

Piezīme. * Sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija  noteikumiem Nr. 348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode".

4.2.2. Cita informācija

4.3. Siltuma piegāde/ražošana

4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas

| Iekārtas nosaukums, modelis | Ražošanas gads | Kurināmā veids | Kurināmā patēriņš (vidēji gadā), norādīt mērvienību | Lietderības koeficients | Saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā) | Pārbaudes akts* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | pievienots (jā/nē) | datums |

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 22. punktu.

| 4.3.2. Siltumenerģijas piegādes sistēma | x | centralizēta siltumapgāde |
| --- | --- | --- |
|  |  | lokāla siltumapgāde |
| 4.3.3. Cita informācija |  |

4.4. Siltuma sadale – apkures sistēma

| 4.4.1. Apkures sistēma | x | vienas caurules |
| --- | --- | --- |
|  |  | divu cauruļu |
| 4.4.2. Siltummezgla tips |  | atkarīgā pieslēguma shēma |
|  | x | neatkarīgā pieslēguma shēma |
| 4.4.3. Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite dzīvokļos | nav (ir/nav) |
| 4.4.4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis | apmierinošs |
| 4.4.5. Siltuma regulēšana ēkā (t. sk. individuāli) | Pēc āra gaisa temperatūras |
| 4.4.6. Cita informācija |  |

4.5. Apkures sistēmas – dati par iekārtām*

| Nr. p. k. | Iekārtu nosaukums, modelis | Ražošanas gads | Vadības sistēmas raksturojums | Pārbaudes akts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pievienots (jā/nē) | datums |

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 22. punktu.

4.6. Karstā ūdens sadales sistēma

| 4.6.1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC) | 55 |
| --- | --- |
| 4.6.2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC) | 5-10 |
| 4.6.3. Karstā ūdens sagatavošana | x | sagatavošana siltummezglā |
|  |  | centralizēta apgāde |
|  |  | individuālā |
| 4.6.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips |  | bez cirkulācijas |
|  | x | ar cirkulāciju |
| 4.6.5. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis | apmierinošs |
| 4.6.6. Cita informācija |  |

4.7. Dzesēšana*

| 4.7.1. Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts pielikumā | (ir/ nav) |
| --- | --- |
| 4.7.2. Pārbaudes akta datums |  |
| 4.7.3. Cita informācija |  |
| Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 22. punktu. |

# V. Enerģijas patēriņa uzskaite un sadalījums

5.1. Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz aprēķinātajiem datiem)

| Enerģijas patēriņa sadalījums* | Izmērītie dati | Vidējais koriģētais** (kWh gadā) | Īpatnējais koriģētais*** (kWh/m2 gadā) | Aprēķinātie dati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | siltumenerģija, vidējais kWh | elektro-enerģija, vidējais kWh | kopējais vidējais (kWh gadā) | īpatnējais (kWh/m2 gadā) |  |  | siltumenerģija, vidējais kWh | elektro-enerģija, vidējais kWh | kopējais vidējais (kWh gadā) | īpatnējais (kWh/m2 gadā) | CO2 izmešu daudzums gadā, kg |
|  | 1 | 2 | 1 + 2 = 3 | 4 = 3/kopējā plat. | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 + 8 = 9 | 10 = 9/kopējā plat. |  |
| 5.1.1. Apkurei | 509480 | 0 | 509480 | 164.10 | 515980 | 166.20 | 517250 | 0 | 517250 | 166.61 | 136554 |
| 5.1.2. Karstā ūdens sagatavošanai | 128520 | 0 | 128520 | 41.40 |  |  | 128520 | 0 | 128520 | 41.40 | 3393 |
| 5.1.3. Dzesēšanai | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.4. Mehāniskajai ventilācijai | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.5. Apgaismojumam |  | 5437 | 5437 | 1.75 |  |  |  | 5437 | 5437 | 1.75 | 593 |
| 5.1.6. Papildu enerģija**** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.7. Kopā | 638000 | 5437 | 643437 | 207.25 |  |  | 645770 | 5437 | 651207 | 209.76 | 140540 |
| 5.1.8. Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju |  |

Piezīmes.

1. * Aprēķinu veic pa pozīcijām arī tad, ja uzskaite nav dalīta.

2. ** Norāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem no 5.3. punkta tabulas. Ja nav izmērīto datu, norāda aprēķinātos datus no 5.2. punkta tabulas. Ja ir kopēja uzskaite, datus norāda vienā ailē, paskaidrojot tabulas 5.1.8. apakšpunktā.

3. *** Norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem. Korekcija nedrīkst pārsniegt 10 %, salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem, kā arī aprēķinātie dati nedrīkst pārsniegt 10 %, salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem.

4. **** Norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami.

5.2. Kurināmā patēriņš* – norāda visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai sadalījumā pa energoresursiem (ja nav skaitītāju rādījumu, norāda aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem – pēc patēriņa, nevis iepirkšanas apjomiem)

| Gads | Sadalījums pa energoresursiem | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kurināmā veids | mēr-vienība | emisijas faktors | zemākais sadegšanas siltums* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. * Norādīt aprēķinā izmantoto zemāko sadegšanas siltumu (kWh/mērvienība).

5.3. Enerģijas patēriņa dati

5.3.1. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 85900 | 123800 | 82000 | 48100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37700 | 67500 | 100000 | 547000 |
| 2013 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 112000 | 99600 | 96800 | 70900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56900 | 67200 | 83500 | 586900 |
| 2014 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 90000 | 97000 | 56100 | 42500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 58200 | 74700 | 453500 |
| 2015 | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 94300 | 87800 | 53800 | 48700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 61600 | 61300 | 447900 |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 107400 | 90800 | 69600 | 51300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200 | 68300 | 77500 | 512100 |
| Kopējais vidējais (kWh gadā) | 509480 |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts | Apsaimniekotāja sniegtie dati |

Piezīme. Enerģijas datiem jāsakrīt ar siltumenerģijas piegādātāja datiem.

5.3.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai (iekļaujot karstā ūdens cirkulāciju)

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 7100 | 7200 | 7000 | 6900 | 17000 | 18000 | 19000 | 17000 | 18000 | 7300 | 7500 | 7000 | 139000 |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 7000 | 7400 | 7200 | 6100 | 10000 | 15000 | 14000 | 15000 | 15000 | 5100 | 6800 | 6500 | 115100 |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 7000 | 8000 | 9900 | 8500 | 15000 | 15000 | 14000 | 14000 | 16000 | 9000 | 7800 | 8300 | 132500 |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 7700 | 7200 | 9200 | 8300 | 9000 | 16000 | 15000 | 17000 | 16000 | 6600 | 6700 | 6400 | 125100 |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 8600 | 5200 | 6400 | 4700 | 19000 | 18000 | 14000 | 15000 | 17000 | 7800 | 7700 | 7500 | 130900 |
| Kopējais vidējais (kWh gadā) | 128520 |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts | Apsaimniekotāja sniegtie dati |

5.3.3. Karstā ūdens patēriņš

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais (m3gadā) |  |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |
|  | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts | Nav datu |

5.3.4. Elektroenerģijas patēriņš (ēkas koplietošanas telpām)

| Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 744 | 723 | 507 | 576 | 249 | 276 | 235 | 285 | 329 | 434 | 661 | 676 | 5698 |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 464 | 482 | 425 | 474 | 267 | 239 | 238 | 273 | 272 | 486 | 589 | 589 | 4798 |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 582 | 622 | 555 | 494 | 272 | 245 | 247 | 285 | 300 | 435 | 676 | 629 | 5342 |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 715 | 602 | 581 | 566 | 281 | 267 | 242 | 295 | 310 | 508 | 634 | 606 | 5606 |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh | 706 | 647 | 555 | 573 | 320 | 273 | 233 | 284 | 321 | 498 | 628 | 702 | 5740 |
| Kopējais vidējais (kWh gadā) | 5437 |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts | Apsaimniekotāja sniegtie dati |

5.3.5. Enerģijas patēriņa grafiskais attēls siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņiem mēnešu griezumā par pēdējiem pieciem gadiem (nav obligāti)

# VI. Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi

6.1. Ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas

6.2. Ēkas tehniskās sistēmas

| Nr. p. k. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums | Enerģijas ietaupījums, kWh gadā | Enerģijas ietaupījums, kWh/m2 gadā | % no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma | CO2 emisijas samazinājums, kg CO2 | Investīcijas, EUR | Atmaksāšanās laiks, gadi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ārsienu siltināšana ar 200 mm minerālvati λ≤0.037 un dekoratīvais apmetums | 185816 | 59.85 | 35.9 | 49055 | 110000.00 | 12.3 |
| 2. | Bēniņu pārseguma siltināšana ar vismaz 250 mm beramo vati λ≤0.042, pirms tam ierīkot laipas tehnoloģisko vietu apkopei. Ielikt siltinātu bēniņu lūku U≤1.8. Pirms siltināšanas nomainīt jumta segumu | 62767 | 20.22 | 12.1 | 16570 | 20000.00 | 6.8 |
| 3. | Pagraba griestu siltināšana ar 100 mm vates lamelām λ≤0.037 | 22606 | 7.28 | 4.4 | 5968 | 11500.00 | 10.6 |
| 4. | Pamatu siltināšana ar 100 mm estrudēto putupolistirolu λ≤0.04 vismaz 60 cm zem grunts līmeņa un apmetums | 5551 | 1.79 | 1.1 | 1466 | 9350.00 | 35.2 |
| 5. | Veco koka logu un ieejas durvju maiņa, logiem U≤1.3, durvīm U≤1.8 | 36505 | 11.76 | 7.1 | 9637 | 21000.00 | 12.0 |

48

6.3. Citi energoefektivitātes paaugstināšanas un pārējo pasākumu priekšlikumi

| Nr. p. k. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums | Enerģijas ietaupījums, kWh gadā | Enerģijas ietaupījums, kWh/m2 gadā | % no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma | CO2 emisijas samazinājums, kg CO2 | Investīcijas, EUR | Atmaksāšanās laiks, gadi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma apraksts, shēmas u. tml. |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma apraksts, shēmas u. tml. |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma apraksts, shēmas u. tml. |

6.4. Atjaunojamos energoresursus izmantojošas tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanai

| Nr. p. k. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums | Enerģijas ietaupījums, kWh gadā | Enerģijas ietaupījums, kWh/m2 gadā | % no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma | CO2 emisijas samazinājums, kg CO2 | Investīcijas, EUR | Atmaksāšanās laiks, gadi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma apraksts, shēmas u. tml. |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma apraksts, shēmas u. tml. |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma apraksts, shēmas u. tml. |

# VII. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu īstenošanas

| Enerģijas patēriņa sadalījums* | Esošā situācija (aprēķinātie dati no 5. daļas) | Prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas (saskaņā ar 6. sadaļu) | Starpība – enerģijas samazinājums kWh gadā** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kopējais patēriņš (kWh gadā) | īpatnējais (kWh/m2 gadā) | CO2 emisija kgCO2gadā | kopējais patēriņš (kWh gadā) | īpatnējais (kWh/m2 gadā) | CO2 emisija kgCO2gadā |  |
| 7.1. Apkurei | 517250 | 166.61 | 136554 | 204005 | 65.71 | 53857 | 313245 |
| 7.2. Karstā ūdens sagatavošanai | 128520 | 41.40 | 3393 | 128520 | 41.40 | 3393 | 0 |
| 7.3. Dzesēšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. Mehāniskajai ventilācijai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. Apgaismojumam | 5437 | 1.75 | 593 | 5437 | 1.75 | 593 | 0 |
| 7.6. Papildu enerģija*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7. Kopā | 651207 | 209.76 | 140540 | 337962 | 108.86 | 57843 | 313245 |

Piezīmes.

1. * Datiem precīzi jāsakrīt ar aprēķinātajiem datiem šīm pozīcijām, kas norādīti citās energoaudita pārskata sadaļās.

2. ** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumiem.

3. *** Norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami.

# VIII. Prognozētā enerģijas patēriņa korekcija klimatisko apstākļu dēļ

| Nr. p. k. | Īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/m2 gadā) | Objekta atrašanās vieta saskaņā ar LBN 003-015 (7. daļa) | Diennakts vidējā gaisa temperatūra apkures sezonā, oC | Telpas vidējā gaisa temperatūra, oC | Apkures perioda ilgums, dienu skaits | Dienu skaits ar noteikto temperatūru ((5. – 4.) x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 65.71 | Stende | -0.2 | 21 | 209 | 4430.8 |
| 2. | XXXXXXXXXX | Liepāja | 0,6 | 20 | 193 | 3744,2 |
| Enerģijas patēriņa korekcija ((7.2./7.1.) x 2.1.) | 55.53 |

| Neatkarīgs eksperts | Māris Vāvere |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |  | (datums) |

# PIELIKUMS

## Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas

| Siltummezgls | Fasāde ar lodžijām |
| --- | --- |
| Cauruļvadi ēkas pagrabā | Bēniņi |
| Ieejas mezgls | Ieejas fasāde |